운영 일지(침지, 가압) 2019/9/2, 월

주무관	정수과장			결재
김민석	09/03 정종기
협 조
	주무관		조광희

문서번호 :	정수과-9644

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	0	0	0	0	-	-	0	0
가 압 식	7,111	6,423	7,024	6,316	99	98	28	25
계	7,111	6,423	7,024	6,316	99	98	14	13

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,013	0	1,013	378	0	378	5,083	0	5,083	1,407	0	1,407
가압식	1,019	78	941	1,770	114	1,656	800	160	640	1,001	134	867

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	0	0	0	0	0	0	200	0	200

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 운영사항 - #전계열 : 통신에러로 여과/역세 타이머 불가하여 전계열 운영정지 (8/27 ~)
가압식	○ 시설물 점검 ○ 회복세정 실시 : #1계열 ○ CIP 알칼리 탱크 가성소다 공급펌프 원격[ON/OFF] 불가현상 발생 (업체 점검 후 전원 공급문제인 것으로 확인, 익일 자체 점검예정) ○ PACL 공급펌프 원격[A-B 전환] 불가현상 발생 (업체 점검 후 수리완료, 시운전 후 정상작동 확인) ○ 운영사항 - #5계열 : 솔레노이브 밸브(PV305E) 작동 이상으로 인한 토출 압력 불안정 으로 운영중지(8/13 ~)