문서번호	기전과-4425
결재일자	2019.9.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
정희준		문준호	09/03 오준식
협조
	주무관		황상호

『2019년도』

터널·지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정결과

2019. 9.

성동도로사업소

(기 전 과)

『2019년도』

터널·지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정결과

터널·지하차도 비상시 재난상황 정보를 제공하는 FM 재난방송의 수신성능을 측정하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 도로터널 재난방송 수신환경 측정 및 결과제출 요청, (도로시설과-9000, 2019. 7. 25.)

□ 2019년도 터널‧지하차도 재난방송 수신성능 측정계획, (기전과-4007, 2019. 8. 7.)

Ⅱ		시설현황

계		금호터널		응봉지하차도		비 고
재방송설비	채널(CH)	재방송설비	채널(CH)	재방송설비	채널(CH)
2	개소별 19	1	19	1	19

Ⅲ		점검개요

□ 일  시: 2019. 8. 14.(수)

□ 장  소: 금호터널(상‧하행), 응봉지하차도

□ 채  널: FM(KBS, MBC) 측정

□ 내  용: 방송매체별 한국전파진흥협회 기술기준에 의한 성능측정 후 결과제출

□ 점검자: 2명

- 한국전파진흥협회: 측정관계자 2명

□ 점검결과서: 2019. 8. 27.(화) 한국전파진흥협회 수신환경 측정결과 보고서

Ⅳ		점검결과

□ 한국전파진흥협회 측정 관계자들이 FM 재난방송의 수신성능 측정장비 차량에 탑승하여 점검함.

□ 우리 사업소에서 관리하는 FM 장비(금호터널, 응봉지하차도)들은 평균전계강도가 기준치 이상으로 측정되었으며, 수신율도 양호함.

□ 점검결과

시설물명	측정매체		측정내용
			평균전계강도 (㎶/m)	수신평가	수신율
금호터널(상행)	FM	KBS	60.02	양호	99.63%
		MBC	61.04	양호	97.43%
금호터널(하행)	FM	KBS	69.62	양호	100%
		MBC	60.56	양호	97.3%
응봉지하차도	FM	KBS	66.6	양호	100%
		MBC	72.54	양호	100%

※합격기준(전계강도: 54dB㎶/m 이상, 수신율: 90%이상)

Ⅴ		행정사항

□ 재난방송 수신성능 측정결과를 도로시설과에 제출(제출 마감: 2019. 9. 30.)

□ 한국전파진흥협회에 의뢰하여 금호터널, 응봉지하차도의 FM 재난방송 수신성능 측정에 소요된 금액은 정산처리 코자 함.

- 재난방송 수신성능 측정료: *********************

- (특)한국전파진흥협회  ********

붙임  1. 금호터널(상행) 재난방송 수신환경 측정보고서 1부.

2. 금호터널(하행) 재난방송 수신환경 측정보고서 1부.

3. 응봉지하차도(단굴) 재난방송 수신환경 측정보고서 1부.  끝.