문서번호	시설관리과-16846
결재일자	2019.9.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이한수	박미영	09/03 변재홍
협 조
	주무관		최형선

『우이1증압구역 공급량 증가에 따른』

공급량 변동추이 분석 및 추진계획 보고

2019. 9.

북부수도사업소

(시설관리과)

『우이1증압구역 공급량 증가에 따른』

공급량 변동추이 분석 및 추진계획 보고

우이1증압 급수구역의 공급량 분석결과 월평균 공급량이 전년대비 금년 5월부터 급격한 증가 추세로 공급량 변동 분석 및 감소대책을 수립하고자 함.

Ⅰ		급수공급 수계 및 지역현황

□ 우이1증압 급수공급 수계

○ 공급수계 : 구의정수장 ⇒ 월계배수지 ⇒ 우이가압장 ⇒ 우이배수지 ⇒ 우이1증압(우이2증압)

□ 지역특성

○ 우이1증압 급수지역은 월계1중블록으로 북한산 자락에 위치하고 급수세대 대부분 대중음식점으로, 표고차가 심해 증압공급 지역임(우이1.2증압장).

○ 수전수가 많지 않고 지하수와 병행사용 가구가 많아서 계절별 물 사용량의 주기가 일정하지 않아 공급량 변동이 심함

Ⅱ		공급량 증가 원인분석

□ 공급량 분석

○ 우이1증압 공급량 추이(별첨1. 유량감시시스템 유량자료)

공급량	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019	56,631	6,249	4,711	4,508	4,808	7,432	8,111	9,504	11,308
2018	62,671	6,148	4,764	4,137	3,675	4,011	4,785	6,385	7,342	5,364	5,053	4,034	6,973
2017	55,727	3,947	3,507	3,205	2,631	3,257	3,285	4,911	6,617	6,961	6,410	4,553	6,443

○ 동절기(12~1월) 기온 저하에 따른 계량기 동파 및 동결예방을 위해 일시적 공급량 증가 추세임.

○ 하절기(5~10월) 대중음식점 이용자가 늘어 공급량이 다소 증가하였으나 전년 사용량대비 급격히 증가됨 : 1.133㎥.

⇒ 전년 대비 금년 5월부터 공급량이 급격히 증가되어 급수구역내 현장확인(시설물점검, 탐지 등)과 공급량 변동 추이 분석 및 감소 추진계획 필요

- 우이1증압 급수구역 도면

우이1증압 급수지역

Ⅲ		그 간 점검 추진사항

□ 유량계 교정검사(1차)

○ 일 시 : 2019. 04. 22.(월) 10:00 ~ 15:00

○ 인 원 : 박정민, 유량계 교정업체

○ 점검내용 : 유량계 이상여부 점검

□ 급수구역 현장점검

○ 일 시 : 2019. 04. 25.(목) 10:00 ~ 14:00

○ 인 원 : 박상권, 최형선, 이이남, 전선표

○ 점검내용 :급수구역 재확인에 따른 수전변경(9개수전) 완료

□ 유수율 추진실적 보고

○ 일 시 : 2019. 05. 15.(수)

○ 내 용 : 우이1증압 유수율 향상방안 및 향후계획 보고(시설관리과-9158호)

□ 밸브점검 시행

○ 일 시 : 2019. 08. 02.(금) 10:00 ~ 11:00

○ 인 원 : 이한수, 최형선, 전선표, 고제남

○ 결 과 : 이상없음(6개소-제수변 및 소화전)

□ 누수탐지 시행(1차)

○ 일 시 : 2019. 08. 02.(금) 10:00 ~ 11:00

○ 인 원 : 정태구외 3인

○ 결 과 : 누수징후 없음(청음식)

□ 누수탐지 시행(2차)

○ 일 시 : 2019. 08. 16.(금) 15:00 ~ 18:00

○ 인 원 : 이상진외 4인

○ 결 과 : 누수징후 없음(청음식 및 상관식 탐지)

□ 유량계 교정검사(2차)

○ 일 시 : 2019. 08. 16.(금) 10:00 ~ 15:00

○ 인 원 : 박정민, 유량계 교정업체

○ 결 과 : 이상없음

□ 비교 유량측정

○ 일  시 : 2019. 08. 23. ~ 2019. 08. 27일(5일간)

○ 위  치 : 우이동 산80번지(월벽타운 3개수전)

○ 방  법 : 부정급수(도수) 추정지역 인입관로 계량기 설치 후 비교측정

○ 결  과 : 이상없음

Ⅳ		향후 추진계획

□ 중점 추진내용

○ 가압장 및 증압장 유량 변동사항 지역담당 지속적 관심 필요

○ 분기별 경계밸브 점검, 수전정보 확인, 취약지역 누수탐지 지속시행

□ 일정별 추진계획

○ 공급량 확인 현장점검 시행 : ‘19. 9. 2. ~ 9. 11.(수계조절담당외 8명)

- 급수구역내 밸브점검 시행(경계밸브, 소화전, 퇴수변, 공기변 등 이상유무)

- 취약지역 및 현수관로 집중 누수탐지 시행(청음식 및 상관식)

- 급수구역 재확인 시행(GIS 급수구역 및 수전대장 확인)

○ 부정급수(도수) 전수조사 시행 : ‘19. 9. 2. ~ 9. 11.(지역담당외 5명)

- 다량급수처(음식점) 방문 부정급수 전수조사(필요시 요금과 조례위반 합동점검)

․ 수도계량기 봉인탈락 수전조사(봉인탈락 수전은 현장에서 봉인설치)

․ 상수도 및 지하수사용 음식점 부정급수(도수) 여부 확인

○ 공급량과 사용량 비교분석 시행 : ‘19. 9. 16. ~ 9. 20.(지역담당외 3명)

- 배수본관 중간지점(2개소)에 대형계량기 설치 후 일일사용량(음식점)을   확인하여 공급량 분석 실시함으로써 부정급수(도수) 의심지역 점검

□ 추진상 문제점

○ 급수공급의 변동추이 분석을 위하여는 체계적이고 종합적인 합동점검(누수탐지 및 밸브점검)에 따른 기간이 다소 필요.

○ 수용가의 협조가 없을 경우에는 점검 및 공급량 변동추이 분석이 곤란함.

○ 부정도수 전수조사 및 점검 시행시는 요금과와 합동점검이 필요.

Ⅴ		행정사항

○ 누수탐지 시행 ------------------------ 급수운영과(누수탐지반)

○ 부정급수 조사 ------------------ 합동점검(시설관리과, 요금과)

○ 대형계량기 설치 및 비교유량 측정 ----- 시설관리과(우이동 담당)

【별 첨1 】

□ 유량감시시스템 유량자료 (우이1증압)