문서번호	급수운영과-16841
결재일자	2019.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
유동훈		류태현	09/04 이성환
협조

노후 상수도관 정비계획

(금천구 **************)

2019. 9

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 상수도관 정비 계획

(금천구 **************)

누수복구공사 중 발견된 노후관(PVC100mm)에 대해 누수 재발생 예방과 유수율 제고를 위한 관로정비 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 노후관 현황

○ 위    치 : 금천구 **************

○ 관로속성 : 1984/PVC/Φ100㎜로 확인

○ 배관망도

상수관개량 구간

D=100mm(DCIP), L=142m

누수지점

(2019.4.22.)

GIS상관로현황 : D150mm(PVC), L=142.4m

부설연도 : 1984년

□ 보고내용

○ 상기 위치 PVC 직관부에서 누수가 발생하여 해당관 절관 후 KP이음관으로 연결조치하여 누수복구하였으나, 해당 배관이 1984년 부설된 노후관으로 추후 누수 재발생이 우려되어 정비가 필요함.

□ 조치의견

○ 노후관 정비연장이 142m로 대규모 굴착이 필요한 바, 우선 도로관리청인 금천구청 도로과의 도로굴착사업계획조정 협의를 통해 도로굴착허가를 득한 이후에

○ 2019년 금천구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) 업체에 상기 노후관 정비에 대해 작업지시하여 누수발생을 사전예방하고 유수율 제고에 만전을 기하고자 함.

○ 정비계획

- 공사위치 : 금천구 **************

- 공사개요 : 노후관 개량(DCIP, D=100mm, L=142m)

- 공사기간 : 2019년 하반기(예정)

- 추정예산 : 30,000천원.

붙임  1. 노후관현황알림 1부.

2. 누수복구완료보고서 1부.  끝.