투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(제어시스템 보완사항에 대한 검토 요청)

1.업무지시현장 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설(주), 신월 빗

물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대건설 주식회사, 신월 빗물

저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현대엔지니어링 주식회사, 신월

빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 주식회사 수성엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-09-04 16:09:15

3.지 시 내 용

신월 빗물저류배수시설 제어시스템 관련하여 아래 보완사항에 대한 기계분야 검토 후

제어시스템 업체(테크윈시스템)에 검토내용 통보 및 시스템 보완요청하여 주시기         바랍니다.

가. 고지 횡월류수문 열림 설정 보완

- 내용

· 현황 : 고지 수문 100% 열린 후 닫히도록 동작

· 보완 : 수문 열림범위(0~100%)를 설정하여 수문 동작하도록 보완

- 검토 : 위와 같이 설정 보완시 수문 정상 동작가능 여부 검토

나. 수문 유압펌프 가동시간 제한 설정 보완

- 내용 :

∙ 현황 : 수문 열림/닫힘 동작시간 동안 유압펌프 가동

· 보완 : 유압펌프 가동시간을 설정하여 운영하는 기능 추가

- 검토 : 유압펌프 가동시간 검토

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							손영화			환경설비과장					09/04 김오열
협조자
시행			설비부-13745									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)