문서번호	급수운영과-16852
결재일자	2019.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
유동훈		류태현	09/04 이성환
협조

노후 상수도관 정비계획

(금천구 ************)

2019. 9

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 상수도관 정비 계획

(금천구 ************)

누수복구공사 중 발견된 노후관(SP150mm)에 대해 누수 재발생 예방과 유수율 제고를 위한 관로정비 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 노후관 현황

○ 위    치 : 금천구 ************

○ 관로속성 : 1987/DCIP/Φ100㎜(GIS시스템 상)

○ 배관망도

상수도관 개량구간

D=150mm(SP), L=39m

GIS상 관로현황 : D100mm(DCIP), L=39m

누수현황(실굴착) : D150mm(SP), L=39m

누수지점

(2019.1.18.)

박스상월구간

□ 보고내용

○ 상기 위치 누수 발생에 따른 복구중 노후 강관(D=150mm)을 발견하였으며, 직관부 클랩프와 맹새들 설치로 지수하였으나 노후정도가 심하고 하수박스를 상월하여 매설된 관계로 심도가 15cm 정도로 깊지 않아 차량통행으로 인한 하중으로 누수 재발생 위험이 있어 향후 피해예방을 위해 노후관 정비가 필요함.

□ 조치의견

○ 차량통행시 하중으로 인해 관파손이 우려되는 하수박스 상월 구간(4m)에 대해 우선 하월부설 가능여부를 검토 후 가능시 시행하고자 하며,

○ 상기 방안의 시행이 어려울 시 관보호공 설치 또는 시설물 관리기관과 협의 후 하수박스 천공후 부설하는 방안 등 관개량 방안을 종합적으로 검토 및 시행하여 누수피해를 조속히 사전예방하고자 함.

○ 아울러, 누수지점 일대에 대한 횡단 시험굴착을 시행하여 노후관 연장을 조사 후 파악된 구간에 대해 향후 추가 정비를 실시하고자 하며,

○ 상기 공사는 신속한 시행을 위해 2019년 금천구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)업체에 작업지시 후 설계변경시 내역에 반영하여 정산하고자 함.

○ 정비계획

- 공사위치 : 금천구 ************

- 공사개요 : 노후관 개량(DCIP, D=150mm, L=39m) 등

- 공사기간 : 2019년 하반기

- 추정예산 : 15,000천원.

붙임  1. 노후관현황알림 1부.

2. 누수복구완료보고서 1부.  끝.