문서번호	정수시설과-4462
결재일자	2019.9.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	09/05 김중영
협 조
	정수과장			김효상
	주무관			조정수

2019년 취수장 전기설비 정기검사 및 안전진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 취수장 전기설비 정기검사 및 안전진단 계획

우리 정수센터에서 관리하고 있는 자양취수장의 전기설비에 대한 정기검사 및 안전진단을 실시하여 전기 사고 예방과 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고 함

Ⅰ		관련근거

○ 「전기사업법」 제65조 및 동법 시행규칙 제32조 2항

○ 「전기사업법」 제98조 2항, 동법 시행령 제62조 3항

○ 「자양취수장 전기설비 안전관리 계획」 정수시설과-380(2019.1.28.)호

Ⅱ		전기설비현황

구 분	규 격	수 량	비 고
인입케이블	FR-CN/CO-W 100㎟Ⅹ1CⅩ3	2회선
수∙배전반	22.9[kV] 수전반, 3.3[kV] 고압모터기동반 설비	25면
변 압 기	22.9[kV]/3.3[kV] 유입식변압기 6,000[kVA]	2대	(△-△)
	3.3[kV]/380[V]/220[V] 몰드변압기 300[kVA]	2대	(△-Y)
저압설비	380[V]/220[V] 정류기반 및 저압동력반 설비	4면 외
발전설비	디젤 공냉식 3상4선 380[V]/220[V] 260[kW]	1대

Ⅲ		검사·진단대상

○ 정기검사

- 수전설비: 수전전압 22,900V 수전용량 12,000kW

- 발전설비: 발전전압 380V 발전용량 236kW

- 전 선 로: 지중 2회선(뚝도S/S 자수D/L, 구의S/S 강변D/L)

○ 안전진단

- 기본사항: 전기설비 용량 6,000kW

- 선택사항: 전원 품질 분석, 적외선 열화상 진단

Ⅳ		검사·진단 개요

○ 검사·진단 일시: 2019. 9 .18.(수) 10:00 ~ 17:00

- 오전(10:00 ~ 12:00): 단전 상태에서 검사 및 진단

- 오후(13:00 ~ 17:00): 활선 상태에서 검사 및 진단

※ 오전 2시간 동안 단전 후 검사 진행함에 따라 자양취수장은 가동이 중단되나 강북취수장의 원수 공급으로 정수장은 생산중단 없음.

○ 진단기관: 한국전기안전공사 서울동부지사

○ 소요예산: 9,448,120원

- 정기검사: 1,914,000원

- 안전진단: 7,534,120원(2/3 할인적용)

○ 지출방법: 채주 계좌 입금

- 입금계좌: 국민은행 801-01-0073-937(예금주: 한국전기안전공사)

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 일반운영비(사무관리비)

(정수장 시설 유지보수)

Ⅴ		행정사항

○ 정수시설과: 검사·진단시행

- 정기검사 및 안전진단 관련 일정을 관련 기관(부서)에 보고(통보)

※ 본부 및 강북취수장, 구의정수센터, 서울시설공단

- 정기검사·안전진단 결과 경미한 사항은 즉시 조치하고, 현장 조치가 어려운 중대한 사항은 전기설비 유지보수 공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 정비

- 정기검사·안전진단 수수료 납부

- 한전에 책임분계점 개폐기 개방 요청

○ 정수과: 생산시설 공정 운영 조정

- 검사 당일 10:00까지 배수지 및 정수지 최대 수위 확보

(관련 사업소 협조 요청)

- 취수 중단 및 재가동에 따른 Water Now, 염소, 약품투입시설 등 정수처리 공정 관련 사항 협조

- 취수 중단 시간대 송수펌프 운전 대수 조정 운영

붙임  1. 자가용전기설비 정기검사 안내 공문 1부

2. 정기검사 및 안전진단 수수료 내역 각 1부.  끝.