문서번호	시설과-1949
결재일자	2019.9.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		조민형	09/05 진병규
협조

소공원 CCTV 낙뢰사고 복구계획

2019. 9

동부공원녹지사업소

(시설과)

소공원 CCTV 낙뢰사고 복구계획

7월말~8월초 태풍으로 소공원 CCTV에 낙뢰고장이 발생하여 아래와 같이 긴급복구 및 응급 조치하고 보고합니다.

Ⅰ		점검개요

❍ 대   상 : 낙뢰 후 모니터링 장애발생 CCTV

❍ 목  적 : 모니터링 장애를 신속히 복구, 감시ㆍ저장 기능 회복

❍ 점검자 : 시설과 강희진, 시민의숲 권용덕, 전문업체

Ⅱ		점검결과

❍ 점검결과 및 복구방안

순번	시설명	점검결과	복구방안	비고
1	보라매쉐르빌	IP컨버터 TX, RX 고장	IP컨버터 1세트 교체완료	업체복구
2	보라매잔디광장(서쪽)	IP컨버터 TX 고장	IP컨버터 TX 교체완료
3	보라매장백정원	IP컨버터 RX 고장	IP컨버터 RX 교체완료
4	보라매서문	IP컨버터 및 카메라 점검 복구	복구완료
5	보라매인조잔디구장	IP컨버터 및 카메라 점검 복구	복구완료
6	보라매옥만호삼거리	IP컨버터 및 카메라 점검 복구	복구완료
7	보라매북동산1	차단기(자동복구형 누전) 고장	차단기 교체 예정	자체복구
8	보라매북동산2	3구 콘센트 파손	3구 콘센트 교체 예정
9	보라매북동산6	차단기(자동복구형 누전) 고장	차단기 교체 예정
10	보라매북동산7	전원콘센트 3구 필요	2구 -> 3구콘센트로 교체예정
11	시민의숲 5번화장실	카메라 고장	카메라(200만 화소) 교체예정	발주

Ⅲ		정비계획

❍ 정비방법

구분	업체복구	자체복구	발주	비고
복구내용	.업체복구 완료 .카메라 6개소 점검 완료 .IP컨버터 6개소점검 완료 .IP컨버터 2세트 교체 완료	. 응급복구된 개소 마무리 작업필요 . 정상복구 3개(북동산#3, #4, #5) 완료 . 응급복구 4개(북동산 #1, #2, #6, #7) 완료 . 응급복구 개소 추가 작업 필요 . 추가 필요한 자재 : 누전차단기(자동복구) 2개, 3콘센트 2개	.카메라 교체 공사 시행 .시민의숲 위령탑카메라 고장 .카메라 사양 : 200만화소, 적외선, 상ㆍ하ㆍ줌 제어 ※서초구 지역경제과-26785(‘19 .7. 24)광선로 연결포함(기존KT선로 해지)
소요기간	‘19. 8. 2∼ 8. 6	‘19. 8. 2∼8. 10	‘19. 9. 30
복구업체	도래정보시스템	시설과(소모품 구매 : 영창사)	영국전자
소요금액	2,029천원	220천원	15,279천원
총소요금액 17,528천원

❍ 예산과목

- 시설비 :  동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및

도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지

사업소산하공원유지관리, 시설비및시설부대비, 시설비

- 공공운영비 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 행정운영경비(동부공원녹지

사업소공원운영과), 기본경비, 기본경비, (201-02)공공운영비

구분	금액(천원)	건명	비고
총소요	17,528	낙뢰사고 복구
일상경비 지출	2,249	업체복구+자체복구	공공운영비
잔액	15,279	발주	시설비

Ⅲ		행정사항

❍ 총 소요예산액 예산재배정 요청

❍ 업체복구 부분 : 정비금액 지급(일상경비)

❍ 응급복구 부분 : 소모품 구매 후 자체작업으로 복구 완료

❍ 발주부분 : 전문업체와 소액 수의 계약

붙임  1.업체복구_자체복구_산출기초조사서 1부, 복구사진 1부.

2.발주_산출기초조사서 1부, 서초구청 공문 1부.  끝.

보라매공원 낙뢰로 모니터링 중단된 CCTV	시민의숲 CCTV 모니터링(위령탑 고장)

<현장사진>