문서번호	급수운영과-16914
결재일자	2019.9.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
유동훈		류태현	09/05 이성환
협조

노후 상수도관 정비계획

(금천구 ***************)

2019. 9

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 상수도관 정비 계획

(금천구 ***************)

누수복구공사 중 발견된 노후관(PVC 150mm)에 대해 누수 재발생 예방과 유수율 제고를 위한 정비 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 노후관 현황

○ 위    치 : 금천구 ***************

○ 관로속성 : 1988/DCIP/Φ300㎜(GIS시스템 상)

GIS상 관로현황 : D=300mm(DCIP), L=92m

누수현황(실굴착) : D=150mm(PVC), L=92m

누수지점

(2018.6.10.)

○ 배관망도

□ 보고내용

○ 상기 위치에 긴급누수공사중 GIS시스템과 상이한 노후 PVC관(D=150mm)이 발견되었으며 해당 PVC관은 불용관이 의심되어 누수 재발생 우려가 큰 바, 관정비가 필요한 실정임.

□ 조치의견

○ 굴착통제(2021년까지)로 인해 대로변에 위치한 분기밸브 폐쇄가 곤란한 바, 굴착이 가능한 보도 하부 노후 PVC관을 절단하여 인접 하수관에 연결 후 퇴수관로로 활용하고자 하며, 그 외 노후관은 폐쇄조치 하고자 함.

관절단 후 인접 하수관 연결

관개량

DCIP / D=150mm, L=5m

관폐쇄

분기밸브

○ 굴착통제 이후 상기 노후관을 DCIP로 개량하여 누수발생을 예방하고자 하며,

○ 상기 공사는 신속한 시행을 위해 2019년 금천구 관내 상수도공사업체에 작업지시 후 설계변경시 내역에 반영하여 정산하고자 함.

○ 정비계획

- 공사위치 : 금천구 ***************

- 공사개요 : 노후관 개량(DCIP, D=150mm, L=5m) 등

- 공사기간 : 2019년 하반기(관개량은 굴착통제 이후인 2021년)

- 추정예산 : 10,000천원.

붙임  1. 노후관현황알림 1부.

2. 누수복구완료보고서 1부.  끝.