문서번호	시설관리과-21522
결재일자	2019.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
윤은선		정인주	09/06 천성훈
협조

“상수도사업본부 발족30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

옥수증압장 가압급수구역 단수발생 복구 보고

2019. 9.

동부수도사업소

(시설관리과)

옥수증압장 가압급수구역 단수발생 복구 보고

□ 시설현황

○ 위    치 : 성동구 옥수동 450-8

○ 모터펌프 : 10HP x 2대

○ 급수세대 : 397세대

□ 사고개요

○ 사고일시 : 2019. 9. 6.(금) 13:50

○ 사고원인

- PLC (D/I) 카드 모듈탈착

○ 피해내용

- 2019.9.6.(금) 13:50~14:12(22분) 가압급수구역 일부 단수발생

□ 조치사항

○ 2019. 9.6.(금) 13:50 증압장 펌프 주파수 홀딩 경보

○ 2019. 9.6.(금) 13:54 소출수 민원전화 접수

○ 2019. 9.6.(금) 13:55 제어실 수리반 통보

○ 2019. 9.6.(금) 14:10 현장도착

○ 2019. 9.6.(금) 14:12 증압 펌프 정상운영

<옥수증압장 제어반 외부>	<옥수증압장 제어반 내부>

□ 재발방지 대책

○ 주파수 홀딩경보 10분에서 5분으로 조정(자동운전 정지 인지시간 단축)

○ PLC 잦은 오류에 의한 자동운전 정지로 부분수리 및 교체 검토.  끝.