문서번호	시설관리과-19481
결재일자	2019.9.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
전동근		정재현	09/09 조세연
협 조
	기전팀장			代유홍규
	주무관			박홍

「2019년 추석대비」 상수도시설물 안전점검 결과 보고

2019년  9월

강남수도사업소

(시설관리과)

「2019년 추석대비」

상수도시설물 안전점검 결과보고

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간동안 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도시설물 안전점검 결과를 보고 함.

Ⅰ		점검 현황

□ 관련근거

□ ‘19년 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획알림 [본부시설관리과-8006(‘19. 8. 8)호]

□ ‘19년 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획 [시설관리과-18305(‘19. 8. 22)호]

□ 점검기간

□ 시설물점검 및 정비기간 : 2019. 8. 23(금) ~ 9.  5(금). 14일간

□ 추석 종합대책 추진기간 : 2019. 9.  6(금) ~ 9. 16(화). 11일간

□ 본부 ․ 사업소 합동점검

- 합동점검일 : 시설분야 2019. 8. 29(목)

기전분야 2019. 8. 29(목)~30(금)

- 점  검  자 : 본 부 → 시설분야 ************ 기전분야 ********

사업소 → ****외 9명(기전팀 4명 포함)

Ⅱ		점검 대상

□ 총  괄

(단위:개소)

계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	비 고
		유․무인	증 압	한강교량	일반교량
43	9	6	24	1	2	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분 (관리부서)	강남구 지역 (급수운영과)	서초구 지역 (시설관리과)	비 고
********	*************	**************	기전 분야: 기전팀
********	*******	*************
***** ******	*********************************************************************	**************************** **********

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
**********	***********	********	*****	‘84년설치
*********	***********	********	**	‘92년설치
**********	*************	******** ********	*** *******	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치 (관리부서)	상수도관 (mm)	연장 (m)	관리기관	비고
**********	**************** ****************	***** * ***	*****	******	**** **

Ⅲ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1조 (시설관리과 : 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(조장***** 반원 *******)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2조 (급수운영과 : 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(조장 ***, 조원 ******)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3조 (시설관리과 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(조장 ******************)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 관리 실태(유수 유입 여부 등)

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 관리상태 등

□ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태, 노출관 및 관 주변상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□  지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 추석 대비 현수관로, 관로 연결부위 누수여부 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

Ⅳ		점검결과 조치 사항

□ 9개소 지적사항 조치 (8개소 완료, 1개소 진행중)

□ 방배배수지 옥상 배수구 막힘 : 조치 완료(8.30) - 합동

□ 방배배수지 제초 전 : 조치중(9.20까지 조치완료 예정) - 합동

□ 일원배수지 제초 전 : 조치완료(9.2)

□ 국민단지 증압장 통신선로 고장 : 조치완료(8.30)

□ 방배올림터 특고압변압기 온도콘트롤러 고장 : 조치완료(8.30)

□ 봉은배수지 수위계 보정 전 : 조치완료(9.2)

□ 수서배수지 전열선로 누전확인 : 조치완료(9.2)

□ 역삼1증압장 통신이상 복구 : 조치완료(9.3)

□ 역삼2증압장 통신카드 교체 전 : 조치완료(9.3)

Ⅴ		행정사항

□ 시설물의 안전한 유지관리를 위하여 지속적인 순찰 점검 강화로 적출사항 발생 시 경미한 사항에 대해서는 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물의 안전 유지관리 강화로 안전한 아리수 공급.

□ 점검계획 수립시행 및 점검결과 ‘19. 9. 9.(월) 본부 시설관리과 보고

따로붙임 : 주요 시설물 점검 결과 및 시설물 점검표 각1부. 끝.