문서번호	시설관리과-17684
결재일자	2019.9.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
이진영		代권영안	09/10 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

【***************************】

2019. 9.

시설관리과

급 수 협 의  검 토 보 고

은평구청으로부터 *********************** 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

☐ 건축개요

◦ 위    치 : ***************************

◦ 건 축 주 : ***

◦ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하 0층 / 지상 2층, 연면적 199.17㎡

- 용  도 : 단독주택

◦ 관련공문 : 은평구청 건축과-17573(2019. 9. 6.)호

☐ 급수현황

◦ 급수수계 : 진관배수지 급수구역(L.W.L=92m)

◦ 신청지 표고 : 약 64m

◦ 분기점 수압 : 약 2.6kg/㎠

◦ 주변 배관현황 : D=100mm (DCIP), 부지내 인입관 D=40mm(SSP)

☐ 검토내용

◦ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 2층 1.5kg/㎠ 〈 신청지 : 2.6kg/㎠)

◦ 계량기 위치 : 부지내 설치된 인입관에서 3m 이내 설치 공간 확보 필요

◦ 구경산출

용도구분	연면적	산출구경	비고
단독주택	199.17	20mm

☐ 조치의견

◦ 상기 지역의 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결로 급수공급이 가능하므로 따로붙임 “급수협의 조건”을 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.