＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수계전환 및 유수방향 변경 업무 관련 본부장 요청사항 통보

1. 2019.9.6.(금) 및 2019.9.9. 현안업무 보고시 본부장 요청사항 관련입니다.

		【요청사항 요약】
********************************************************************************************************************************** ***************************************************************************************************

2. 최근 혼탁수로 인한 급수불편 민원이 지속적으로 발생되고 있는 바, 향후 모든 상수도공사는 단수를 원칙으로 시행하고 부득이 수계전환이나 유수방향 변경이 수반되는 공사는 사업소장 방침을 득하여 시행하시기 바라며 특히, 구경 400㎜이상은 사업소장 책임하에 수질사고 예방대책이 포함된 수계전환 및 유수방향 변경계획을 수립하여 본부 관련부서의 승인을 반드시 득한 후 실시하고 400㎜미만의 경우라도 관말이나 유수정체 등으로 수질사고가 우려되는 지역에 대해서도 본부 관련부서 협의를 거쳐 실시하시기 바랍니다.

3. 또한, 안정적인 급수운영을 위하여 수계전환 및 유수방향 변경 시행전 아리수통합정보시스템(공급관리)을 활용한 관망해석을 우선 실시하고(붙임 7 관망해석 절차 및 지침서 참고) 시설물 점검과 시뮬레이션 및 실증테스트를 사전에 의무적으로 실시하여 문제가 없을 경우 수계전환 작업을 진행하시기 바라며, 혼탁수 발생 방지를 위한 노후도 확인이 필요할 경우 상수도관 ************************************토록 하시기 바랍니다.

4. 수계전환 작업 시행시 환경부 국가건설기준 표준시방서의 “상수도 통수 수계전환·준공”과 우리본부의 “단수·통수 및 수계전환 업무지침”을 준수하여 실시하시기 바라며 혼탁수 방지를 위하여 제수밸브는 충분한 시간을 두고 조금씩 서서히 작동하고 해당지역내의 다량급수처(아파트 포함) 인입밸브는 전환전에 반드시 차단 후 추진하시기 바랍니다. 그리고 퇴수밸브 및 소화전을 활용하여 정상수질 확보시까지 수질검사를 실시하고 수질상태를 확인(붙임 4)하면서 퇴수를 실시하여 혼탁수로 인한 시민 급수불편이 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

※ 수계전환 및 유수방향 변경업무 추진시 붙임 양식을 작성·관리하여 추진하기 바람.

붙임 1. 수계전환 및 유수방향 변경 관리대장(양식)

2. 시설물 사전점검 현황(양식)

3. 밸브조절 현황(양식)

4. 수질검사 현황(양식)

5. “단수·통수 및 수계전환 업무지침” 1부.

6. 상수도 통수 수계전환·준공(환경부 국가건설기준 표준시방서) 1부.

7. 관망해석 절차 및 지침서 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도사업소(급수운영과),수도사업소(시설관리과)
주무관	박상열		배수과장	이승완		급수부장	이규상		상수도사업본부부본부장	전결 09/10 배광환
협조자	주무관	조성균		누수방지과장	이용구		시설과장	송병욱
시설관리과장	유명은
시행	배수과-8722	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	부분공개(3)