소형저수조 위생관리 제외 요청에 따른 보고

결재	주무관	급수운영과장
	손성우	09/11 최춘근

	명에 의하여 소형저수조 업무수행 중 다음과 같이 저수조 위생관리 대상 제외 요청이 있어 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.
2019 . 09 . 10 .
보고자 : 시설9급 손성우

▣ 건축물 현황

○ 건축물명 : ********

○ 주    소 : ****************************

○ 관 리 자 : *******************

▣ 현장조사 및 확인 내용

○ 현장조사내용 : 저수조 철거 여부 및 배관 구조 변경 여부 확인

○ 현장확인결과

- 옥상 저수조(용량 12ton, 재질 SMC)는 소방전용으로 사용중이며, 바이패스(bypass) 배관 시공하여 직결급수 사용중.

- 직결급수 배관 시공 후 보온재 처리 미흡하여 관련사항 시정지시함.

▣ 조치 의견

○ 상기와 같은 현장 조사 결과에 따라 수도법 시행령 제50조에 의거 위생조치 대상에서 제외하고자 함.

붙임 : 1. 소형 저수조 청소 대상 제외 요청서 1부.

2. 저수조 청소대상 제외 건축물 조사서 1부.

3. 저수조 현장점검 사진 1부.  끝.