문서번호	원수관리과-1351
결재일자	2019.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김종원		정임근	09/18 서대훈
협 조
	주무관			김효준

“상수도본부 발족 30년, 수돗물통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

강북취수장 시설물 유지관리 공사 작업계획(2차)

2019.  9.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

「2019년도 강북취수장」

시설물 유지보수공사 작업계획(2차)

펌프동 빗물 유입 차단외 2건을 정비코자 보고드림

- 취수장 시설물 특별점검 결과 보고(원수관리과-1264,19.8.27) 관련사항

□ 시설물 유지보수공사 현황

○ 공 사 명 : 강북취수장 시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2019. 5.2 ~ 2020.4.30

○ 계약금액 : 금44,100,600원

○ 계약업체 : 광력건설(주) 대표 권지영(舊 광장토건)

□ 시설물 정비개요

1. 강북취수펌프동 남측(강변) 창틀 차수판 설치필요

- 폭우시 빗물이 펌프동 남측 창틀을 통하여 유입되어 전기사고 위험이 있으므로 차수판을 설치하여 빗물 차단 필요

- 공사규모 : 폴리카보네이트(3mm) 1M×6.65M×20개소

- 소요예산 : 1,600만원

강북.뚝도 통합펌프동 차수판 설치

2. 강북취수펌프동 주변 측구 협잡물 제거  필요

- L형 측구 배수로에 협잡물이 적치되어 있어 원활한 배수을 위해 제거가 필요함

- 공사규모 : L 34.0M × B 0.6M

배수로 협잡물 제거

- 예상소요예산 : 10만원

3. 본관사무실 지붕 철판피복 이음부(실리콘) 훼손으로 정비필요

- 이음부 훼손으로 빗물이 구조체에 스며드는 문제가 발생하여 정비

- 공사규모 : 실란트제거 및 코킹 100M

- 예상소요예산 : 100만원

지붕 실란트 제거 및 코킹

□ 조치계획

○ 펌프동 차수판 설치외 2건에 대하여 취수장내 시설물을 연간단가 업체로 하여금 시행토록 작업지시하여 정비하고자함

○ 소요예상 공사비 : 17백만원

- 1. 강북.뚝도 펌프동 차수판 설치 : 16백만원

- 2. 배수로 협잡물 제거 및 본관 지붕 철판피복 이음부 보수 : 1백만원

□ 행정사항

○ 신규공종은 설계변경시 반영하여 정산시행코자 함.