운영 일지(침지, 가압) 2019/9/17, 화

주무관	정수과장			결재
조광희	09/18 정종기
협 조

문서번호 :	정수과-10239

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	2,993	4,483	2,993	4,483	100	100	12	18
가 압 식	3,859	8,656	3,812	8,587	99	99	15	34
계	6,852	13,139	6,805	13,070	99	99	14	26

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.2	7.2	7.3	7.3

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C L			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,060	2	1,058	378	0	378	5,083	0	5,083	1,312	0	1,312
가압식	1,254	117	1,137	1,543	0	1,543	640	0	640	710	0	710

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)			소포제
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일재고
침지식	0	0	0	0	0	0	200	0	200

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검 ○ 운영사항 - #4계열 : 송풍기(D호) 솔레노이드 밸브 작동이상으로 인한 토출 압력 불안정 으로 운영중지(9/4 ~)
가압식	○ 시설물 점검 ○ 운영사항 - #5계열 : 솔레노이드 밸브(PV305E) 작동 이상으로 인한 토출 압력 불안정 으로 운영중지(8/13 ~)