문서번호	행정지원과-23055
결재일자	2019.9.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
이승구	정번석	代민주홍	09/18 이구석

건강민감계층 이용시설 수질검사 결과보고

2019. 9.

동부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

건강민감계층 이용시설 수질검사 결과보고

건강민감계층 이용시설인 학교, 어린이집, 경로당에 대하여 건강과 위생 안전을 위해 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

▢ 수질검사 개요

○ 관련근거 : 건강민감계층 이용시설 수질검사 계획(행정지원과-20498, ‘19.8.20)

◈ 본부장 요청사항(2019.8.19. 현안업무회의시)

* 광진구 김재형 시의원 요청사항으로, 각급 학교 및 구립 경로당·어린이집에 대한 수질검사 검토바람.

○ 검사기간 : '19. 8. 22. ~ '19. 9. 17.

○ 검사대상 : 광진구 관내 경로당, 어린이집, 학교 324개소

계	경로당			어린이집				학교
	소계	구립	사립	소계	국·공립	민간 등	가정	소계	초	중	고	특수
324	98	41	57	184	49	85	50	42	22	12	7	1

○ 추진방법 : 수질검사원(기간제근로자)을 통한 방문 수질검사 및 홍보

▢ 세부 추진내용

○ 검사항목 : 5항목 (탁도, 수소이온농도, 철, 구리, 잔류염소)

- 수질검사결과 수질기준 초과시(1항목이상) 추가 7항목 수질검사

※ 일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소

○ 검사지점 : 대상 시설 수도꼭지 및 학교 음수대

○ 검사결과 조치

- 5항목 검사후 현장에서 결과서 배부

- 수질기준 및 검사결과 안내, 시민의 아리수에 대한 궁금증 해소

- 검사결과 부적합시 조치사항 안내 및 개선시까지 지속적인 관리 실시

▢ 수질검사 결과

○ 수질검사 : 324개소 중 321개소 검사실시

구 분	계	경로당	어린이집	학교
계	324	98	184	42개교(808시설)
적 합	321	96	183	42개교(785시설)
미검사	3	2	1	0개교(23시설)

▸ 미검사 사유 : 경로당 2(부재 1. 미사용 1), 어린이집 1(거부 1),

학교 23시설(고장 3. 공사중 4, 미사용 6, 일시중단 7, 철거 3)

○ 검사결과 : 모두 먹는물 수질기준에 적합

구 분 (수질기준)		탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4.0mg/L 이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L 이하)	구리 (1mg/L 이하)
경로당	최대	0.19	0.30	7.3	0.03	0.03
	평균	0.14	0.21	7.1	0.003	0.002
	최소	0.08	0.10	6.9	0.00	0.00
어린이집	최대	0.20	0.30	7.5	0.02	0.02
	평균	0.13	0.24	7.1	0.001	0.001
	최소	0.08	0.10	6.8	0.00	0.00
학교	최대	0.20	0.40	7.4	0.03	0.03
	평균	0.13	0.23	7.1	0.002	0.002
	최소	0.07	0.12	6.8	0.00	0.00

▢ 향후계획

○ 시민의 건강과 위생안전을 위해 경로당, 어린이집, 학교 등에 대하여 수질검사 지속 실시.

붙임  광진구 관내 경로당, 어린이집, 학교 수질검사 결과표 1부.  끝.