문서번호	행정지원과-15448
결재일자	2019.9.18.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
강원진	손용문	박성주	09/18 조두업
협 조
	행정관리팀장		이영경

수질자동감시시스템 경보문자 확대 운영 계획

2019.  9.

강동수도사업소

(행정지원과)

수질자동감시시스템 경보문자 확대 운영 계획

수질자동감시시스템 경보 문자 수신대상자를 확대 운영하여 수질감시를 철저히 하고자 함

1		추 진 배 경

□ 본부 급수운영과-8176(‘19.9.11)호 “수질지동감시시스템 경보문자 운영계획” 관련임

2		현행 운영 현황

□ 수질자동감시시스템 현황

○ 감시지점15개소(16대) 붙임1】참조

- 배수지 및 가압장 : 3개소(4대)

- 수도꼭지 : 12개소

○ 감시방법

- 기준초과 측정값이 발생할 경우 경보문자 자동 발송(본부․사업소 담당자)

- 사업소 수질팀 및 당직실 수질감시컴퓨터(HMI)에서 경보음 발생

※ 휴일․야간 본부 수질감시 기능이 미흡하여 수질사고 조기 감지 및 신속 대응 취약

□ 경보문자 운영 현황

○ 수신대상 : 수질팀

○ 발송항목 및 수질기준(※ 먹는물 수질기준 준용)

- 탁도 : 0.5 NTU 초과

- 잔류염소 : 0.1mg/L 미만, 4.0mg/L 초과

○ 발송대상 : 1분 순시 측정값이 기준치를 벗어나는 경우

3		확대 운영 계획

□ 확대 방안

○ 대상 및 항목 : 감시지점15개소 16개, 탁도(혼탁수 집중 감시)

○ 수신자 확대

- 본부 당직실 등 수신대상 확대로 야간․휴일 등 취약 시간 수질감시 보완

- 수계조절(공사) 부서에 문자 발송하여 작업시 수질변화 주의 및 이상 조기 감지

구 분	현 행	⇒	확 대
본 부	급수운영과(담당 2명) 수질과 담당 2명		급수운영과(급수운영과장·직원 6명) 수질과(수질과장·직원 3명),당직실(야간․휴일)
사업소	수질팀(팀장·담당)		급수운영과장, 시설관리과장, 수질팀(팀장·담당)

※ 사업소 급수운영과․시설관리과 관할별 해당 감시지점 선별 발송(본부시행)

○ 경보발령시 조치

- 수질기준치 초과 10분 지속시 현장조사(수분석)하여 수질 확인

구 분		본 부	⇔	사업소
임 무		경보확인 및 사업소 연락		현장 조사
조 치	주 간	근무자		근무자
	야간․휴일	당직자		당직자

- 수질측정방법 및 조치사항【야간․휴일 당직자】

· 경보발령 된 해당 수질자동측정기 현장 도착

· 붙임2】“탁도측정 방법 및 요령”에 따라 수질측정

· 수질(탁도)측정 실측값이 0.5 NTU이하시 기포유입 등 본부 당직실 보고후 익일 담당자에게 인수인계

※ 경보해제(수질기준치 초과 10분 미만) : 담당자는 HMI(10초단위) 분석, 현장확인하고 그 결과를 수질관리시스템에 입력

· 수질(탁도)측정 실측값이 0.5 NTU이상 비상연락 체계도에 따른 비상연락조치

- 처리절차

□ 추진일정

○ ’19. 9. 10 : 추석연휴 당직자 긴급 교육실시

- 주 관 : 행정지원과(수질팀)

- 내 용 : 추석연휴 당직 근무시 수질이상 경보음 대응 및 탁도계 작동 요령 등

4		행 정 사 항

□ 수질자동측정기 위치관리카드 당직실 비치: ’19. 9. 30.

□ 당직근무수칙(당직자 수질이상 경보음 대응)에 반영(행정팀)

□ 당직자 수질이상 경보음 대응 교육(수질팀): ‘19. 9. 24. 17:00(자체교육 병행 실시 예정)

- 수질이상 경보 발령시 대응 요령

- 탁도측정 방법 및 요령 등

붙임 : 1. 수질자동측정기 위치 1부.

2. 탁도측정 방법 및 요령 1부.

3. 수질자동감시시스템 경보 2단계(긴급경보) 발령 기준 1부.

4. 경보음 발생 처리 대장 1부.  끝.