＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(중계동 27-85 ~ 34-5 배급수관 정비공사)

1. 급수운영과-18660(2019.09.20.)호와 관련입니다.

2. 위호에 의거 『중계동 27-85 ~ 34–5 배급수관 정비공사』에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 중계동 27-85 ~ 34-5 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	검사대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2019.09.20 (15:10~15:20)	공릉동 230-15 ~ 215-4 주변 D=300mm, L=600m	원자력 병원 암센터옆 (소화전)	0.12NTU	0.35mg/L	적합

- 관내 중계동 27-85 ~ 34-5 배급수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 공릉동      230-15 ~ 215-4 공사구관내 원자력 병원 암센터옆 소화전에서 채수 후 수질검사를 실시 한     바, 먹는물 수질기준에 적합하였음.  끝.

	행정지원과장
주무관	박찬삼		수질팀장	이인형		행정지원과장	09/20 홍동섭
협조자
시행	행정지원과-19407	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개