문서번호	수도자재관리센터-20443
결재일자	2019.9.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		윤석훈	09/23 윤종민
협조	주무관		김진종
	전문관		최희령

수도계량기 부속품 성능검사 결과보고

[******************]

2019. 09

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

수도계량기 부속품 성능검사 결과보고

1. 대형계량기 납품

가.수도자재관리센터-15610(2019.07.19)호 구매관련,**

대형수도계량기,합계 : ****

나.납품회사 : ********

납품업체	구 경	수 량	납품업체	구경	수량
*****	****	****	*****	1****	****
*****	*****	1***

2. 계량기 성능검사

가. 임페라 틈새 간극측정

구 경	측정기준치	측정대상 구경	측정대상 기물번호	측정결과	합격여부
80~100mm	2.7mm	80mm	081019	*****	합격
		100mm	101345	3.0**	합격
150~300mm		150mm	151545	*****	합격

나 .자력영향시험

구 경	측정대상 기물번호	자력영향측정	측정결과		합격여부
		측정범위	전	후
80mm	081009	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	******	******	합격
			*****	*****
150mm	151560	최대유량±2%이내 전이유량±2%이내	*****	******	합격
			*****	*****

다. 코팅 두께검사

구 경	측정기준치		측정대상 기물번호	측정결과		합격여부
	접수면	비접수면		접수면	비접수면
****	*****	******	******	******	******	합격
*****			******	******	******	합격
*****			******	******	******	합격

라. 내구성 및 납품시료 비교 분해검사

1) 분해 검사결과

구 경	분해대상 구분		이상여부
	내구성시료(100mm)	납품시료(100mm)
기물번호	**********	**********	합격

2) 분해검사 사진

항목	내구성시료(100mm)	납품시료(100mm)
분해전
분해 후 각종부품 비교

마. 수포시험

1) 기물번호 : ******************

시험항목		시 험 결 과	시험방법
		NO.(100mm)
기밀시험		이상없음	지시부를 3m양정의 저수조에 180분 담금
이슬맺힘 시험		이상없음	항온수조 온도를 15℃로 30분 유지 지시부위에 얼음조각 올려놓음
기밀시험				이슬맺힘사진
시험설명	사 진			시험설명	사 진
지시부 저수조에 180분 담금				항온수조 온도 15℃ 30분 유지 (지시부 위에 얼음조각 올려 놓음)
양정 3m 압력 주입				시험완료후 지시부 수포 및 방수상태 (이상없음)

끝.