＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 2019년 8월 운영 분석 결과 송부

1. 수질자동감시시스템(SWN) 2019년 8월 운영현황 분석 결과를 송부하오니, 시스템    운영 및 수질관리 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 월 평균 측정값 : 먹는 물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	전기전도도(㎲/cm)	수온(℃)
정수장(송수)	0.05	0.63	6.95	156.8	26.1
배수지	0.05	0.30	6.99	180.3	26.3
가압장	0.05	0.26	6.94	181.9	26.3
수도꼭지	0.05	0.24	6.96	184.9	26.3

나. 가동률 : 99.9%

붙임  1. 수질자동감시시스템 2019년 8월 운영결과 분석 1부

2. 수계별 수질자동측정값 전월․전년 비교 1부

3. 경보음발생현황(2019. 8)

4. 수질자동감시시스템 월보자료 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수정수센터1-6(정수과),상수사업소1-8(행정지원과)
주무관	류동경		급수운영과장	09/23 성기선
협조자
시행	급수운영과-8486	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개