문서번호	운영과-6723
결재일자	2019.9.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	윤상철	09/24 최영효
협 조

고도처리장 탈취휀실 정량펌프 및

전기배선 설치 계획보고

2019.  9.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

고도처리장 탈취휀실 정량펌프 및

전기배선 설치 계획보고

고도처리장 탈취시설(450m3/min)에 약품 정량펌프를 설치하여 무분별한 약품투입을 방지하고 적절한 약품투입을 통해 탈취시설 운영에 만전을 기하고자 보고드림.

Ⅰ		점검현황

□ 점검자: 주무관 윤상철, 정상진

□ 점검일시: 2019. 9. 3. (화) 10시 경

□ 점검현장: 고도처리장 탈취휀실 탈취시설

□ 점검내용

○ 중화제 약품은 탈취기 본체 상단으로 투입되고 탈취기 본체를 거쳐 본체 최하단의 보조탱크에 머물고 순환펌프에 의해 순환됨

○ 본체의 pH농도는 보조탱크 약품의 pH농도와 같고 현 프로세스처럼 약품을 상단에 투입할 경우 상단부터 탈취기 내부 악취를 중화한 후 최하단의 pH센서에 의해 읽히기 때문에 결과적으로 약품이 무분별하게 투입되는 경향이 있음

Ⅱ		조치계획

□  탈취기 보조탱크에 직접 약품을 투입하는 정량펌프를 설치하여 약품의 무분별한 투입 방지하고 효율적으로 탈취시설을 운영

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산: 4,928,000원(부가가치세포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급

□ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임  1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.  끝.