＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [2019년 미아동외 4개동 상수도공사]

1. 시설관리과-17990호(2019.9.23.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『2019년 미아동외 4개동 상수도공사』에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 사 업 명 : 2019년 미아동외 4개동 상수도공사

○ 통수구간 : 미아동 682-8 ~ 561-1(D=150mm, L=100m)

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2019. 9.24. (13:50 ~ 14:10)	강북구 미아동 561-1 다용도밸브	0.19	0.21	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	백종준		수질팀장	이인형		행정지원과장	09/24 홍동섭
협조자
시행	행정지원과-19633	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3253	/전송	02-3146-3279	/	bjj20@seoul.go.kr	/	대시민공개