문서번호	시설보수과-5276
결재일자	2019.9.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이생기		09/24 임준빈
협 조

슬러지건조시설(토목공사) 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 09.

중랑물재생센터

(시설보수과)

슬러지건조시설(토목공사) 실정보고

우리 센터에서 추진하고 있는 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사(토목

공사) 현장 실정보고에 에 대하여 아래와 같이 보고함.

(중랑슬관 2019-360호,-361호(2019.9.19.))

1		공사개요

가. 공 사 명 : 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사(토목공사)

***********************

*********************

2		실정보고내용

가. 하단 철거에 따른 바닥 콘크리트 타설

1) 기계설비공사의 변경으로 인한 탈수슬러지 저장조탱크 하부에 탈수슬러지

공급펌프를 설치하기 위한 공사에 간섭이 되는 화단을 철거하고(관리과녹지

담당) 바닥콘크리트를 타설하고자 함.

2) 화단으로 인한 자재 및 장비 진입불가

- 화단 바닥 콘크리트 타설

· 공사금액 : 10,141,723원

나. 파이프렉 추가공사

1) 기계설비공사의 슬러지 이송배관의 선형 변경으로 인한 파이프렉 초 변경          및 기초 추가시공으로 인한 설계변경.

- 파이프텍 기초 9개소 추가시공

· 갈바륨 철재거푸집 설치 후 콘크리트 타설

· 공사금액 : 6,467,6890원

3		건설사업단 검토내용

가. 하단 철거에 따른 바닥 콘크리트 타설

1) 탈수슬러지 저장조 하부에 탈수슬러지 공급펌프 8대가 설치되므로 펌프

설비 유지관리를 위해스는 장비반입 및 차량진입이 가능하도록 화단철거

(관리과) 되어진 부분의 바닥콘크리트 타설이 필요함

2) 화단 바닥 콘크리트 타설

- 공사금액 : 10,141,723원

- 적용단가 : 일위대가단가(낙찰율 적용단가(86.28%)/협의단가 적용함

나. 파이프텍 추가공사

1) 슬러지 이송배관시 충분한 강성을 확보하기 위하여 철근배근+콘크리트           작업은 시설물 안정에 필요로 판단되며 준공기한을 고려하여 조속히 공사를           하는 것이 타당하다고 사료나. 파이프텍 추가공사

2) 파이프렉 초 9개소 추가시공

- 갈바륨 철재거푸집 설치 후 콘크리트 타설

- 공사금액 : 6,467,6890원

- 적용단가 : 일위대가단가(낙찰율 적용단가(86.28%)/협의단가 적용함

4		발주처 검토의견

가. 화단철거에 따른 바닥 콘크리트 타설과 파이프렉 기초 9개소 추가 시공에        대해서는 설계변경시 반영.

5		조치의견

가. 위와 같은 현장실정보고에 대해 검토한 내용을 ㈜도화엔지니어링 (책임건설

사업관리기술자 조영준)에 통보하여 시공 및 안전관리에 만전을 기 하고자        함.

별첨 : 실정보고사 2부.  끝.