“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강남소방서
수신	한보미도맨션
(경유)
제목	비상방송설비 성능개선 안내********

1. 평소 소방행정발전에 적극 협조해 주셔서 감사드립니다.

2. 귀하께서 소유하고 계신 건물에 비상방송설비는『화재안전기준 제5조 제 1호』에 의거 배선이 단락 또는 단선되어도 화재통보에 지장이 없도록  적법하게 설치 및 유지관리 하여야 할 대상으로 하반기 자체점검시 지적내역이 있을 경우 조치명령 대상이오니 아래의 유형별 성능개선(안)을 참고하여 일정에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 유형별 성능개선(안)

1안	2안	3안	4안
각 층 배선용 차단기(퓨즈) 설치	각 층 배선 상에 특허제품 설치	각 층마다 증폭기 또는 다채널앰프	라인체커‧RX리시버 이상부하컨트롤러
◦구역별 발신기 옆 ◦제품비용 저가 ◦손쉽게 설치 ◦유지관리를 위한 표시등 방식 권장 ◦공동주택 등 용이	◦구역별 발신기 옆 ◦제품의 LED등으로 동작여부 확인 ◦R형수신기에 동작 상태표시 ◦공동주택 등 용이	◦관리실 방송랙 ◦로컬장비 불필요 ◦다채널(2~4회로) ◦단락시 문제회로 차단 ◦상가 등 일반건물 적용적합	◦관리실 또는 각동 통신 단자함 ◦관리실에서 실시간 작동상황 확인 ◦장비별 16~32회로 (채널) 적용

- 상기 개선(안) 이외 다른 방법으로 비상방송설비 화재안전기준 제5조 제1호에 적합할 경우 성능개선된 것으로 볼 수 있음.

- (권장사항) 같은 층‧공간의 한구역이 단락되더라도 다른 구역의 비상방송에 지장이 없는지도 확인

ex) 아파트의 주차장‧부대시설, 판매시설, 공장 등 수평적 장소

붙임 1. 비상방송설비 성능개선(보안) 추진안내문 1부.

2. 비상방송설비 성능개선을 위한 유형별 방안(참고자료) 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	박송대		검사지도팀장	정민규		예방과장	09/24 양영숙
협조자	담당자	김수화
시행	예방과-29180	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 강남소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7484	/전송	02-2052-0177	/	jimco1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)