문서번호	정수시설과-6002
결재일자	2019.9.25.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
심성환	남효돈	09/25 代남효돈
협 조
	전문관		강석규
	전문경력관		이건우
	주무관		이승열
	주무관		정지영
	주무관		지동성
	주무관		윤양호

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

사고없는 전기설비 유지관리를 위한

2019년 정전대비 위기대응훈련 추진계획

2019. 9.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

“사고없는 전기설비 유지관리를 위한”

2019년 정전대비 위기대응 훈련 추진계획

정전을 대비한 위기대응 훈련을 실시하여 비상상황 발생시 근무직원의 능동적인 대처능력 함양은 물론 원활한 전력공급 체계를 구축하여 안전하고 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

○ 정수시설과-788호(2019.01.25)「2019년 광암아리수정수센터 전기안전관리 계획」

Ⅱ		전력설비 현황

1. 한전 공급변전소 및 수전선로

구 분	공급변전소		인입케이블(㎟)	공급전압 (kV)	이중화 구 축	변압기용량 (kVA)	설치 년도	설치 형태	선로길이 (m)
	S/S	D/L
주 선로	동서울	감북	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR	22.9	이중화	3,000	‘12.08	지중	1,734
예비선로	동서울	명일	CNCV-W 325sq/1Cx3, ACSR			3,000			2,819

2. 변압기 설비 및 주요부하 현황

설 비 명	설 치 장 소	규격 및 용량	수 량	비 고 (주요부하)	수배전반 수량
수전설비 (변압기)	주변전실	3상 22.9/6.6kV 3,000kVA 3상6.6kV/380-220V 1,500kVA	2대 2대	○ 맥동송풍기 25HP×12대 ○ 고도정수처리 주요부하 (가압펌프 175KW×2대, 90KW×2대, 45KW×2대 송풍기 150KW×2대 등)	37면
배전설비 (변압기)	배출수 처리장	3상6.6kV/380-220V 600kVA	2대	○슬러지공급펌프 40HP×4대 ○회수펌프 40HP×4대 50HP×4대 ○ 탈수기 250kgD.S/Cycle(10HP)×3대	13면
	관리본관	3상 6.6kV/380-220V 1,250kVA	2대	○ 역세펌프 120HP×3대 ○ 역세송풍기 75HP×3대 ○ 동력전용, 전등전열	8면

3. 비상발전기(400kw) 부하설비 현황

설비동	합계	약품투입동	염소실	사여과지동	중계펌프동	오존접촉조	관리본관	오니장
전력 (㎾)	307	30	28	90	55	24	55	5
부하 설비		UPS(자동제어설비) PAC펌프 착수정 원수밸브 착수정 토출밸브 유량계실 배수펌프 등	기화기 1호, 2호	전염소 펌프 후염소 펌프 폴리아민투입기 활성탄급수펌프 폴리아민급수펌프 UPS(자동제어설비)	바이패스 밸브 흡수정유입밸브 흡수정유지관리밸브 배수펌프제어반 UPS(자동제어설비)	오존반응조유입브 바이패스밸브 배수펌프제어반 회수조 유입밸브 회수조 배수펌프	소화전펌프(3대) 비상등 중앙제어실UPS 정류기 샘플링펌프	UPS (자동제어설비) 정류기

Ⅲ		훈련 개요

❍ 대 상 : 정수센터 주변전설비(전체설비 정전)

❍ 일 시 : 2019. 9. 26(목) 09:30 ~ 12:30(3시간)

❍ 내 용 : 정전대비 정수센터 설비 수동운전 및 비상발전기 전원으로

절체하여 정수처리 생산

❍ 정전작업자 : 정수시설과 (전기안전관리자 심성환외 8명)

정수운영과 (제어실근무자)

❍ 정전대비 정수처리 운영

- 발전기(400kW x 1대) 가동 전동밸브, 전·후염소 용해수 공급펌프,

약품투입펌프(PAC), 염소기화기 등 필수부하 전원공급

- 1차 정수처리(사여과지 정수) 후 중계펌프장 by-pass관로 유입조치

- 고도정수처리설비 가동정지(한전 정전시 고도처리 불가)

- 광암정수센터 정전시 비상 메뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

Ⅳ		세부추진계획

1. 훈련개요

○ 일 시 : 2019. 9. 26(목) 09:30 ~ 12:30(3시간)

○ 대 상 : 정수센터 전체

○ 훈련주관부서

① 설비시설운영 제어 복구 총괄 : 정수운영과

② 전기설비시설 조작 복구 총괄 : 정수시설과

○ 훈련상황

① 한전정전 정수센터 전체 정전실시, 비상발전기 1대 가동,

1차표준정수처리(사여과지 정수)생산 후 아리수 공급

○ 훈련절차 및 방법

① 훈련안내 사전방송(09:00)

② 주변전실 주차단기 전원차단(09:30)

③ 정전시 중계펌프장 수위상승(3.7M) 확인(제어실 조정)

④ 한전 정전시 비상발전기 즉시 가동여부 확인(전동밸브 동작전원 공급)

⑤ 고도정수 역세척수조 유입밸브 폐쇄(활성탄 흡착지→역세척수조)

※ 제어실 운영자가 유입밸브 수동 원격제어 조작실시

⑥ 사여과지 BY-PASS관로 개방(중계펌프장 수위 3.7m 상승 시 연동)

⑦ 사여과지 1차표준처리수 역세척수조(통합수조)를 거쳐 정수지 정상유입 조치

※ 2019. 09. 26. 09:30까지 정수지 수위 4.0m 확보조치(정수운영과)

⑧ 후염소 역세척수조 후단 투입밸브 조작(정수운영과)

⑨ 정수장 정전훈련 실시 (11:20)

⑨ 주변전실 주차단기 투입 및 복전 후 각종 설비상태 확인(12:30)

※ 정수처리 주요 순서도

⓷ 역세척 유입밸브 OPEN 상태 유지

2. 훈련 상황반 및 현장 운영자 배치

1)훈련 상황반 및 현장 운영자

전염소 투입동	발전실 조작,운영	중계펌프 바이패스 밸브(확인)	염소실	회수조 흡수정
윤양호	추국진	권경주	이건우	정지영외 3명

훈련총괄	반 장	훈련방송	제어실 및 현장총괄	주변전실	본관변전실 조작	중계펌프 정지 및 가동
센터 소장	정수운영과장 정수시설과장	박희준	박효배 조남용 추국진 배민혁	심성환 지동성	변양수	권경주

2) 현장 감시반(17명)

- 중앙제어실 : 박효배, 조남용, 추국진, 배민혁

- 관리본관동 : 변양수

- 사여과지동 : 기계실(배민혁)

- 전염소투입동 : 윤양호

- 배출수처리장 : 정지영외 3명

-  고도처리시설 : 중계펌프장, 바이패스밸브(권경주)

- 약품투입동 : 이승열, 지동성

- 염소실 : 이건우

- 현장계측기 : 임상철, 박부건

3. 훈련전 사전조치사항(2019. 9. 26)

○ 정전시 필수 전력공급 설비(UPS, 발전기) 비상전원접속 확인

○ 전기안전관리자는 사전점검 등을 통해 정전 시 피해발생 예방

○ 비상발전기 시험운전, ATS절체 등 비상전원과 연계된 전력계통 중점     점검

○ 전기안전관리자, 전기담당은 위기대응 단전 및 복전 운영 메뉴얼 숙지

○ 정수운영과는 정전시 작업 메뉴얼(붙임문서)에 따른 운영 실시

Ⅴ		기대효과

○ 대규모 정전시 위기대응능력 확보

○ 전기감전 등 전기안전사고 예방

○ 정전 시 신속한 대응체계구축 및 행동요령 숙지

○ 안정적인 아리수 생산 및 공급

Ⅵ		행정사항

○ 정전작업 전 후 전기설비 점검 총괄(정수시설과)

○ 정전 시 대응 매뉴얼에 따른 정수처리 운영(정수운영과)

○ 훈련 전 사전조치사항 준비(단계별 담당자 배치)

붙임   1. 광암정수센터 수전선로 및 전력기기 현황 1부

2. 광암정수센터 전기안전관리 계획 1부

3. 광암정수센터 정전시 현장 대응 매뉴얼 1부

4. 광암정수센터 정전작업 시나리오 1부

5. 당일 정수운영과 및 정수시설과 훈련 작업사항 1부

6. 당일 정전작업 전기설비기기 조작 순서 1부

7. 정전대비 위기대응 훈련 시나리오 1부

8. 정전작업 방송문안 1부.  끝.