문서번호	시설보수과-2642
결재일자	2019.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
최기문	이호복	조선행	09/26 이철범
협 조
	관리과장		윤석경
	운영과장		최종인
	주무관		김지응
	주무관		代조정호

야적장 임시적치협잡물 제거조치완료 보고

2019. 09.

난지물재생센터 시설보수과

☆		야적장 임시적치협잡물 제거조치완료 보고

수처리공정의 협잡물 스크린설비의 노후로 실내적치장 용량을 초과하는 다량의 협잡물이 발생됨에 따라, 임시 야적장에 적치 하였다가 적치한 협잡물을 제거조치 완료하여 보고 드림.

□  협잡물 적치장 임시조성 경위

❍ ‘19.5.23(목) : 슬러지저류조 노후구조물 안전진단요청(운영과)

❍ ‘19.5.27(월) : 난지수계 차집관로 준설공사 계약/착공 (연간단가)

❍ ‘19.5.30(목) : 제1차 작업지시(안전진단요청 등에 의거)

- 제1처리장 오수펌프장, 최초침전지 수조 등

❍ ‘19.6.10(월) : 협잡물 임시 적치장 조성

❍ ‘19.6.11(화) : 제1처리장 오수펌프장 협잡물 흡입준설 실시

- 오수펌프장 고장으로 인하여 오수가 넘칠 우려가                         있어 긴급하게 흡입준설 추진

- 협잡물 임시적치(약 250톤)

❍ ‘19.8.21(수) : 제2처리장 최초침전지 협잡물제거요청 공문접수

- 2019년 제2처리장 최초침전지 보수공사 발주분

❍ ‘19.8.29(목) : 제5차 작업지시(초침 협잡물제거 요청에 의거)

- 기존협잡물 침사지옆 일부 적치후 작업시행(약 50톤)

❍ ‘19.9.16(월) : 야적장 임시적치 협잡물 제거조치 완료

□ 협잡물 임시야적 사유

❍ 협잡물은 평소 지붕이 있는 건물적치장에 보관하고 있으나, 준설      당시 적치용량을 초과하여 부득이 임시 야적한 후 건물 적치장에      옮기려고 하였음.

- 수처리공정의 협잡물 스크린설비 노후등에 따른 협잡물 다량누적 발생

※ ‘19.6.11일 기준 실내적치장 용량(협잡물 500톤)을 초과한 1,028톤을 적치한 상태임

❍ 부족한 협잡물 슬러지 야적시설은 그린벨트 지역으로 추가 설치허가 불가

- 금번 최초침전지 공사 및 오수펌프장내 대대적 청소로 인해 협잡물량이        급격히 증가함.

- 실내 적치장을 하여야하나 고양시와 갈등으로 미설치(GB관리계획 문제)

□ 관계법령 저촉여부 검토결과

❍ 폐기물관리법 제13조(폐기물처리기준 등)1항에 의거 과태료 대상:

① 누구든지 폐기물을 처리하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준과 방법을 따라야 한다.

□ 조치사항

❍ 임시 지상적치 협잡물 ⇒ 기존 적치물 제거 및 정리정돈(#1 사진참조)

콘크리이트구체 야적장 이동조치(#2사진참조)

❍ 가시설1, 2 협잡물 ⇒ 기존 협잡물 제거 및 정리정돈(#1 사진참조)

실내야적장 등 이동조치(#2 사진참조)

❍ 가시설1, 2 침출수 ⇒ 흡입준설차를 이용하여 제거(#1 사진참조)                                최초침전지 및 탈수기동 저류조 투하(#2 사진참조)

□ 향후 조치계획

❍ 단기계획 : 공정별 협잡물 준설 및 처리방법 개선(간이 드럼 스크린 설치 등)

❍ 장기계획 : 적법한 보관·처리시설 설치(고양시와 지속협의)

붙임 : 1. 제거조치 완료 현장사진 각 1부.

2. 위치이동 및 투하 현장사진 각 1부. 끝.