문서번호	인재기획과-11541
결재일자	2019.9.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
윤근환		윤우창	09/26 신대현
협조

냉□난방용 휀코일 중앙관제장치 교체계획

2019. 9.

인 재 개 발 원

(인재기획과)

냉□난방용 휀코일 중앙관제장치 교체계획

‘09년 설치된 냉□난방용 휀코일 중앙관제 장치의 장애 발생에 따라 신속하게 장비교체를 추진하여 쾌적한 교육환경 조성 도모

1		기계설비 중앙관제장치 설치현황

❍ 위    치 : 배움관 지하 기전실

❍ 기    능 : 인재개발원 내 분산된 각종 기계설비를 중앙에서 통합 24시간 감시 및 제어역할 수행

- 제 어 기 능 : 냉난방, 공조, 급탕 등 설비 운전/정지, 예약운전, 실내 온도 밸브 및 댐퍼 개도 조절 등

- 감시 □ 경보 : 저수조 레벨감시 및 고저 경보, 설비 가동상태 및 경보 등

- 추이변화 및 적산기능 : 실시간 운전 상태 그래프 및 적산 등

❍ 구성장치 : 주컴퓨터(서버), 모니터, 관제 소프트웨어, 사무용 소프트웨어 등

❍ 설치방법 : 인재개발원 건물에너지 합리화 사업으로 설치

❍ 설치일자 : 2009. 2.20

〈인재개발원 건물에너지 합리화 사업〉

▹ 사업내용 : 에너지절감 및 이용 효율화 개선

(고효율 흡수식 냉ㆍ온수기 설치, BEMS를 이용한 에너지 관리 등)

▹ 사 업 비 : 658,850천원

▹ 공사기간 : ‘08. 12. 3 ~ ’09.2.20.

▹ 기계설비 중앙제어관제방식 DDC방식과 485통신(무선제어)방식으로 혼용하여사용 중.

- DDC방식제어설비 : 냉온수기,공조기,고가수조,각종펌프 및 밸브류등

- 485통신(무선제어)방식 : 배움관,강의동,다솜관에 설치된 냉□난방용 휀코일(FCU) 무선제어설비

2		휀코일 중앙관제장치 점검결과

〈※관제 개요〉

(현장설비)	(DDC 현장제어장치)	(통신중계)	(LAN, 허브)	(중앙관제장치)

□ 점검 개요

❍ 기  간 : 2019. 8. 19(월) ~ 9.24(화)

❍ 내  용 : 인재원 냉□난방용 휀코일 중앙관제장치 상태 전반

- 특히 냉방가동시 냉방능력이 부족하다는 민원이 발생하여 휀코일 중앙관제 시스템 감시 및 제어 장치를 집중적으로 점검

❍ 방  법

- 기계실 직원이 냉□난방용 휀코일 작동 상태를 모니터링 하고 냉□난

방용 휀코일 중앙관제시스템 설치업체 [㈜이에스텍]에서 방문하여 점검

□ 점검결과

❍ 배움관 사무실□강의실, 다솜관 강의실에 설치된 냉□난방용 휀코일 통신 설비의 노후화에 따라 냉□난방 성능이 저하되고 있는 것으로 판단됨

❍ 통신변환기(DCU), 중계기(DTC)등 장비및 ,휀코일 냉□난방설비 중앙관제장치 메인서버의 내용연수(8년)가 경과되어, 휀코일 자동제어 관련 프로그램, 통신설비등의 교체 필요

□ 점검사진

냉□난방용 휀코일 중계기(DTC)	냉□난방용 휀코일 중앙관제 화면	냉□난방용 휀코일통신설비
휀코일중계기 통신상태 불량	중안관제시스템상의 기동/정지 및 온도표시불량	휀코일과 온도센서간의통신불량

3		조치계획

□ 휀코일 중앙관제장치 설치 및 통신설비 교체

❍ 휀코일 관제 소프트웨어 개발 및 설치

❍ 메인 서버 컴퓨터 및 모니터 설치

❍ DCU(통신변환기) 1개소 교체, DTC(중계기) 4개소 교체

❍ FCU(휀코일) 콘드롤러 78개소, 온도센서 83개소 점검ㆍ시험

❍ DCU(통신변환기), DTC(중계기) 간의 선로 이상유무 점검

❍ FCU(휀코일) 콘드롤러 와 휀코일(FCU)간의 통신상태 이상유무 점검

□ 소요예산 : 19,790천원

❍ 예산과목 : 인재양성및시험관리, 교육시설 유지 및 장비확충, 인재원 청사

보수□보강, 시설비(401-01)

□ 계약방법 : 통신설비공사업 등록업체와 수의계약

❍ 2천만원 이하의 소액으로  장치 교체에 따른 호환성 등을 감안하고 신속한 보수 조치 도모

❍ 계약 업체 : 인재개발원 건물에너지합리화 사업 추진시 냉□난방 자동 제어 프로그램 공사를 수행한 업체

업체명	소재지	대표자	전화번호
(주)이에스택	경기도 성남시 중원구 상대원동 133-1	정병원	031-777-5282

□ 사업 추진기간 : 2019. 10.1(수) ~ 12월 중순

❍ 발주 및 계약 : 10.1(수) ~ 10.8(화)

❍ 프로그램개발 : 10.10(목) ~ 11.29(금)

❍ 설치 및 준공 : 11.2(월) ~ 12월 중순

붙임 :  설계내역서 1부.