문서번호	기전과-10589
결재일자	2019.9.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김성균		서수일	09/26 이학구
협조
	주무관		정법관

「금화터널 조명설비 개선사업」

관급자재 구매 및 전기공사 발주 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  9.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「금화터널 조명설비 개선사업」

관급자재 구매 및 공사발주 계획보고

도로터널 내 적합한 조도환경을 개선하여 시민의 안전한 통행을 확보하고자 추진중인‘금화터널 조명설비 개선사업’의 실시설계 용역 준공과 공사계약심사 결과통보 등 관급자재 구매 및 공사발주에 필요한 사전 준비가 완료되었기에 사업추진계획 보고드림.

1		추진 근거

도로시설 조명분야 효율화 계획  :「도로시설과-15428호(’14.9.1.)」

2		추진 경위

터널 및 지하차도 조명등 교체계획(안) :「기전과-8082호(’19.7.24.)」

금화터널 조명설비 개선사업 추진계획 보고 :「기전과-8135호(’19.7.25.)」

기술용역타당성 심사 요청 :「기전과-8148호(’19.7.25.)」

기술용역타당성 심사 결과통보 :「기술심사담당관-14113호(’19.7.26.)」

실시설계 용역 계약의뢰 :「기전과-8240호(’19.7.29.)」

- 계약기간 : ’19. 7. 30. ~ 9. 5.

실시설계 용역 성과품 납품 : ’19. 9. 5.

공사계약심사 의뢰 :「기전과-10259호(’19.9.19.)」

공사계약심사 결과통보 :「계약심사과-16565호(’19.9.25.)」

3		사업 개요

사 업 명 : 금화터널 조명설비 개선사업

위    치 : 서대문구 현저동 ~ 신촌동

사업목적 : 노후 조명설비를 LED로 개량하여 터널에 적합한 조도 향상을 통해 시민 안전통행 확보 및 쾌적한 터널환경 조성

기    간 : 2019. 10. ~ 12.

사 업 비 : 754,169천원

□ 실시설계용역비 : 15,633천원 (계약금액)

□ 총공사비 : 738,536천원 (도급비 : 402,578천원, 관급비 : 335,958천원)

예산과목

□ 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계),

도로시설물 노후 조명시설 개선, 시설비 : 200,000천원

□ 기후대기과, 기후변화 총괄 대응, 에너지이용 합리화(일반회계),

공공기관 LED조명 보급 사업, 시설비 : 660,000천원

사업규모 : LED조명 교체 1식

□ 기존 등기구 철거 및 LED 조명 설치

□ 조명 분기접속 등 기타 부대시설 공사

□ 에너지절감을 위한 조명 디밍제어설비 설치

개선규모

구 분	개 선 전			개 선 후		비 고
	NH 250W	무전극 100W	LED 60W	LED 50W	LED 100W
수 량	198	210	88	348	276
합 계	496			624

4		세부 추진 계획

전기공사 시행

구 분	추진방법	추진근거	비 고
공사발주	재무과에 계약의뢰	서울특별시 재무회계규칙 제3조
입찰방법	일반경쟁입찰	지방계약법 시행령 제20조

관급자재 구매

□ 구매기준

: 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2018-244호) 및 서울시 LED 가로등, 보안등, 터널등 표준(서울시 고시 제2016-230호)

- LED 모듈

정격전력	정격전류	초기광속	연색지수	색온도	광효율
					LED모듈	LED등기구
25W 이하	700mA	정격광속의 95% 이상	75 이상	3500 ~ 5700	130 이상	115 이상

- LED 전원용 컨버터

형 식	출력방식	정격출력전류	정격전력(W)	역 률
기구 내장형	정전류방식	700mA	50, 100, 150, 200	0.95 이상 (50W 미만은 0.9 이상)
기구 독립형

□ LED 등기구 구매

규 격	구매방법	관련근거
LED 터널등기구 (50W, 100W)	조달구매 (다수공급자계약 2단계경쟁)	- 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조의2 - 물품 다수공급자계약 업무처리규정(조달청훈령 제1856호, 2019.1.30.) 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준(조달청 고시 제2018-24호, 2018.12.21.)

- 소요예산

구 분	규격	수량(개)	최저단가(원)	금액(원)
LED터널등기구	50W	348	310,000	107,880,000
LED터널등기구	100W	276	399,000	110,124,000
소 계				218,004,000
조달수수료	0.54%			1,177,220
합 계				219,181,220

- 다수공급자계약 2단계경쟁 제품 선정 비교표 : 붙임참조

□ 디밍제어장치 구매

규 격	구매방법	관련근거
디밍제어장치	조달구매 (다수공급자계약 2단계경쟁) 또는 수의계약 (특정제품선정위원회)	- 도로안전시설 설치 및 관리지침 [국토교통부예규 제266호, 2019.1.11. 시행] - 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조의2 - 물품 다수공급자계약 업무처리규정(조달청훈령 제1856호, 2019.1.30.) 물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준 (조달청 고시 제2018-24호, 2018.12.21.) 서울시 계약심사 업무처리 규칙 제5조의 2 (특정제품 선정심사)

- 소요예산 (조달구매의 경우)

구 분	규격	수량(개)	단가(원)	금액(원)
디밍 제어기	1kW	12	1,955,000	23,460,000
	3kW	30	2,357,500	70,725,000
디밍 어댑터		624	35,200	21,964,800
소 계				116,149,800
조달수수료	0.54%			627,200
합 계				116,777,000

5		향후 일정

향후 일정

□ ’19. 09. 26. : 예산 재배정 요청 (도로시설과)

□ ’19. 10.      : 관급자재(LED등기구) 다수공급자계약 2단계경쟁입찰 의뢰

□ ’19. 10.      : 전기공사 발주 (재무과)

□ ’19. 10.     : 관급자재(디밍제어설비) 발주

□ ’19. 11.     : 관급자재 납품완료

□ ’19. 12.      : 공사준공

붙임  1. 설계도서 1식.

2. LED 등기구(다수공급자계약 2단계경쟁 참여) 선정비교표 1부.  끝.