투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 가압부상조 원수공급펌프 #1호기 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0677호(2019.9.25.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 가압부상조 원수공급펌프 #1호기 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 가압부상조 원수공급펌프 #1호기 수리

2) 요청사유 : 장기간 사용에 따른 조인트커플링, 로터, 스테이터 등 마모 및 손상 발생

3) 수리계획

수리대상	규 격	수량	수 리 내 용	비고
가압부상조 원수공급펌프 (#1호기)	모노펌프, EH-2650 80㎥/hr×18.5㎾ ×20mH	1대	로터 및 스테이터 교체 조인트커플링 세트 교체 등

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(이상발생 시 신속한 교체운전을 위하여 수리 후 예비품으로 확보)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 09/26 최영효
협조자
시행	운영과-6806	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)