문서번호	급수운영과-19810
결재일자	2019.9.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김재영		09/27 유승효
협조
	주무관		이문성

급수협의 보고 (상계동 456-53)

2019. 9.

급수운영과

급수 협의 보고서

명에 의거 노원구 관내 급수공사 업무 수행 중 노원구청 건축과로부터 건축허가

신청에 따른 급수설계협의가 있어 현장 조사 후 아래와 같이 보고함.

Ⅰ	건축허가신청 현황

❍ 관련근거 : 노원구청 건축과-15234(‘19. 09. 23.)

❍ 위     치 : **************

❍ 규  모

․ 층  수 : 지상4층

․ 연면적 : 257.74㎡

❍ 용    도 : 공동주택(다세대주택-7세대)

Ⅱ	현장조사 내용

❍ 표       고 : 39.5m

❍ 분기 배수관 : 1990/DCIP/100mm

❍ 분기점 수압 : 2.6kg/㎠

❍ 급 수 계 통 : 공릉배수지(L.W.L:65m)

❍ 직결급수가능여부 : 직결급수 가능

Ⅲ	수도계량기 구경 산출

❍ 가정용 : 30mm

․ 구경별 세대수 비교 : 25mm(5세대) ≤ (7세대)≤ 30mm(10세대)

Ⅳ	조치의견

❍ 현장조사에 따른 별첨 급수협의 조건이 이행될 수 있도록 노원구청(건축과)에 회신

하고자 합니다.

붙임  급수협의조건 1부.  끝.