문서번호	설비부-241
결재일자	2019.1.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박경철		임병국	전결 01/08 임정규
협조
	주무관		손영일

‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’

관급자재(자동제어) 설계변경 검토보고

2019. 01.

도시기반시설본부

설비부

‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’

관급자재 설계변경(자동제어) 검토보고

우리 본부에서 추진 중인 ‘서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)’ 관련, 건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재(자동제어) 설계변경 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)

❍ 공사규모 :

- 신관동(대수선) : 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 교육연구시설

- 별관동(증  축)  : 지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡,     〃

❍ 공사기간 : ‘17.9.29.~ ‘19.8.14.(2차: ‘18.3.26.~‘19.8.14.)

❍ 공사금액 : 1,180백만 원(2차: 1,011)

❍ 시 공 사 : ㈜우현이앤지  ❍ 책임건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

2		관련근거

❍ 신성장산업과 –6321(‘18.07.13.)호 및 거점성장추진단-351(‘18.11.12)

: 신관동 설계변경 도서 송부 및 검토요청

❍ 설비부-17300(‘18.12.11.)호 : 실정보고에 대한 검토보고(4)

❍ 한종홍릉 제2018-1147(‘19.01.04.): 관급자재(자동제어) 실정보고 및 우선시공 요청

3		검토보고 내용

❍ 설계변경 사유

- 주관부서(거점성장추진단) 요청에 의한 신관동 평면변경에 따른 자동제어     물량 등 변경사항 발생

❍ 설계변경 주요내용(원격검침 및 조명제어)

품 명	당 초	변 경	증감 금액	비고
자동제어	▪ 원격검침 ▻통신모뎀 : 21개소 ▻전선관 : 384m ▻통신케이블 : 221m	▪ 원격검침 ▻통신모뎀 : 27개소 (증 6개소) ▻전선관 : 580m (증 196m) ▻통신케이블: 827m (증 606m)등	증 2,798,262원 증 2,912,498원 증 2,585,196원
	▪ 조명제어 ▻릴레이(20A) : 200개소 ▻CTU : 50개소 ▻프로그램스위치:58개 등	▪ 조명제어 ▻릴레이(20A) : 212개소 (증 12개소) ▻CTU : 53개소(증 3개소) ▻프로그램스위치:66개소(증8개소) 등	증 1,207,988원 증 540,023원
	계	직접비	증 9,814,662원

❍ 설계변경 금액                                         (단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총 차	318,473,000	330,170,000	증 11,697,000
2 차	262,473,000	274,170,000	증 11,697,000

❍ 책임건설관리사업기술자 검토의견

- 신관동 평면변경에 따른 개별모듈실, 원격검침 및 조명제어 설치 개소의  증가로          인한 설계변경이 사항으로 납품사에서 제출한 내용이 적정하므로,

- 원활한 공정 관리를 위해 조속히 시일내 설계변경 및 우선 시공이 이루어져야 할          것으로 판단됨

4		보고자 의견

❍ 주관부서 요청사항 반영 및 원활한 공정관리를 위한 책임건설관리사업 기술자의 검토보고 내용이 적정한 것으로 판단되므로,

❍ 우선 시공토록 조치하고, 설계변경 사항에 대하여는 계약부서(총무부)에  설계변경을 의뢰하고자 함.

따로 붙임 : 설계변경 관련 문서 1부.  끝