문서번호	기전과-5600
결재일자	2019.9.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
김현태		임태수	09/30 김영삼
협조
	주무관		김해중

『양재지하차도 조명 개선 공사』

실정보고에 대한 검토 보고

2019.  9.

남부도로사업소

(기 전 과)

『양재지하차도 조명 개선 공사』

실정보고에 대한 검토 보고

『양재지하차도 조명 개선 공사』와 관련하여, 서울시설공단 실정보고에 대한 적정성 검토 결과를 보고합니다.

1		관 련 근 거

○ 공사 실정보고(1차) 승인요청(양재지하차도 조명 개선 공사)

- 공사감독3처-8183(2019. 9. 18.)

2		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 양재지하차도 조명 개선 공사

○ 공사위치 : 서울시 서초구 서초동 1376번지

○ 공사기간: 2019. 7. 1. ~ 2019. 10. 28.

○ 공사규모: LED터널등 286등, LED가로등 18등 교체 및 전기공사 1식

○ 계약금액 : 금357,605,490원

○ 계약업체 : 주식회사 ******* (대표자 ***)

○ 공사감독기관 : 서울시설공단 공사감독3처

3		실 정 보 고

○ 주요 실정 보고

공종	변경 전	변경 후	변경 사유	증/감 금액(원)	비고
케이블덕트	지하차도 U구간 상부 밀폐형 덕트로 설계	열방출이 용이한 사다리형 케이블 트레이로 변경	케이블 방열이 잘 될 수 있도록 자재 변경	감) 400천원	설계사 검토
인입 공사	인입구에서 조명제어반까지 접지 케이블 설계 누락	접지 케이블 설치	전기안전과 관련하여 접지 케이블 설치	증) 500천원	설계사 검토
철거 공사	노후 라디오 재방송 설비(전선관, 케이블 등) 철거 미반영	라디오 재방송 설비 철거	발주처의 요청으로 지하차도 내 불필요한 설비 철거	증) 1,231천원
기타	물량내역서와 현장물량 상이	상이한 물량은 현장에 맞게 시공하고, 추후 실측물량으로 설계변경	현장 실정에 맞게 물량 정산

○ 설계변경 금액

구 분	금 액[원]		증/감 금액(원)
	변경 전	변경 후
총공사비	357,605,490	359,742,000	증 2,136,510
공급가액	325,095,900	327,038,182	증 1,942,282
부가가치세	32,509,590	32,703,818	증 194,228

○ 서울시설공단 의견

- 상기와 같이 현장 상황과 상이한 부분을 현장 여건에 맞게 적용 및 변경 시공하는 것이 타당함.

4		검 토 의 견

○ 서울시설공단 실정 보고 내용 검토 결과

- 케이블덕트는 열방출이 용이한 사다리형 케이블 트레이로 변경하고, 접지 케이블은 전기 안전사고를 방지하고자 설치가 필요하며,

- 사용하지 않는 노후 라디오 재방송 설비는 지하차도 내 미관상 불필요한 설비로 철거하는 것이 타당함

- 공종별 물량내역서는 현장 실정에 맞게 물량 정산 후 설계변경하고자 함

○ 서울시설공단 실정 보고를 검토한 바, 적합한 것으로 판단되어 승인 통보하여 시행하고자 함

5		향 후 계 획

○ 2019. 10.	예비준공검사

○ 2019. 10.	설계변경(관리단속과 의뢰) 및 준공

첨부  1. 실정보고서 1부.

2. 실정보고 내역서 1부.

3. 설계사 검토 의견 2부.  끝.