문서번호	시설관리과-19329
결재일자	2019.9.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		정진호	09/30 이경희
협조
	주무관		김재현

마곡구역 전기방식시설물 지적사항 점검결과보고

2019. 9.

시설관리과

마곡구역 전기방식시설물 지적사항 점검결과보고

SH공사에서 시행한「마곡구역 도시개발사업」단지조성공사의 상수도관 신설 및 이설부에 시공한 전기방식시설물 지적사항에 대하여 합동점검을 실시하고 그 점검결과를 보고 드림.

□ 사업 개요

❍ 사 업 명 : 마곡지역 도시개발사업 1,2,3공구 단지조성공사

❍ 사업기간 : ’15.02. ~ ’19.04.

❍ 사업규모 : 전기방식시설물 3개소 신설

- 제1공구 : 신설 상수관 전기방식(D700 - 400m)

- 제2공구 : 신설 상수관 전기방식(D700 - 190m)

- 제3공구 : 이설 상수관 전기방식(D800 - 194m, D1500 - 172m)

❍ 시 행 사 : SH공사(전식방지시설물 시공업체 - ㈜하나전기방식)

□ 점검 개요

❍ 점검일시 : 2019.09.24.(화) 13:40 ~ 16:40

❍ 점검대상 : 전기방식시설물 3개소

시설물명	소 재 지	공사개요	설치년도
마곡1공구	강서구 마곡동 730-34	신설 상수관(D700) 전기방식	‘15.04.
마곡2공구	강서구 마곡동 727-1189	신설 상수관(D700) 전기방식	‘18.12.
마곡3공구	강서구 마곡동 52-10	이설 상수관(D800,D1500)전기방식	‘19.04.

❍ 점 검 자

- 강서수도사업소 : 시설관리과 기전팀 김재현 등 4명

- SH공사        : 마곡사업부 / ㈜하나전기방식

❍ 점검방법 : 유관부서 합동점검

❍ 점검내용 : 전기방식시설물 지적사항 점검 및 전위 측정 등

□ 점검 결과

❍ 점검결과 : 양호

- 내용 및 조치결과 사진은 붙임문서 참조

❍ 마곡구역 전기방식시설물 전위 측정 값

- 마곡1공구 : -1045mV / 마곡2공구 : -1160mV / 마곡3공구 : -917mV

마곡 1공구	마곡 2공구	마곡 3공구

□ 향후 계획

❍ 지적사항 조치완료에 대한 점검 결과를 SH공사에 통보하여 마곡구역 전기방식시설물 인수인계 추진

붙임 : 마곡구역 전기방식시설물 점검결과 사진 1부.   끝.