문서번호	총무과-10416
결재일자	2019.9.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	총무과장	한성백제박물관장
김태경	이종덕	代안학이	09/30 김기섭
협 조

한성백제박물관

하반기 태양광 발전설비 안전점검 계획

2019.  9.

한성백제박물관

(총무과)

우리 박물관 태양광 발전설비에 대한 효율적인 안전관리체계를 구축‧운영하여 화재 등에 의한 안전사고를 예방하고자 함.

한성백제박물관

하반기 태양광 발전설비 안전점검 계획

□ 추진근거

○ ’19년 하반기 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획

녹색에너지과-24178(2019.9.20.)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 한성백제박물관 및 몽촌역사관 태양광 발전설비

- 설치년월 : 2015년 9월

- 설비용량

· 한성백제박물관 : 30kW, 380V

· 몽촌역사관     : 39kW, 380V

○ 점검기간 : 2019. 9. ~ 2019. 12.

○ 점 검 자 : 담당자 및 전기안전관리자

○ 점검방법

점검내용	점검주기	점검서식
- 모니터링을 통한 태양광 발전상태 확인 및 센서 정상동작 여부 인버터 표시부의 동작확인	수시
- 태양광 시설 외관점검 (모듈, 구조물, 접속함, 인버터 등)	월 1회	[붙임 1]
- 적외선 열화상 측정	분기 1회	[붙임 2]
- 절연저항 및 접지저항 측정 - 계통연계운전시험 등	반기 1회	[붙임 3], [붙임 4]

□ 점검결과 조치사항

○ 점검결과 경미한 사항은 즉시조치하고, 예산이 소요되는 경우는 계획수립후 최대한 빠른 시일내 조치

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정 조치

- 예산이 소요되는 경우 : 계획수립 후 최대한 빠른 시일내 조치

○ 열화상, 접지‧ 절연저항 측정 등 점검기록표 보관 관리 등

붙임  1.태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.

2.태양광발전설비 열화상 측정기록표 1부.

3.태양광발전설비 점검기록표 1부.

4.태양광발전설비 절연 및 접지저항 측정기록표 1부.  끝.