문서번호	환경보전과-1059
결재일자	2019.9.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
정원걸	양회철	최균범	09/30 남길순
협 조

2019년 8월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

2019. 8.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

2019년 8월 매립가스 처리시설 위탁운영 결과 보고

1		위탁운영 추진실적

□ 예산집행 및 매립가스 판매현황

○ 예산집행 : ***********                                (단위 : 원)

집행 내역	계	정산비	비정산비
매립가스 처리시설 위탁운영비	**********	*	**********
매립가스 처리시설 운영 8월전력요금	*********	*********	*
매립가스 처리시설 배관보온 보수공사	*********	*********	*
계	**********	**********	**********

○ 매립가스 판매현황 : ***********

구분	공급대금(원)	발생량(N㎥)	농도(%)	평균발열량 (kcal/N㎥)
한국지역난방공사	**********	*******	*****	*****
상암수소스테이션	*******	*****	*********	*
계	**********	*******	*	*

※ 7*******************************************

2		세부 추진 실적

1. 매립가스 포집실적 분석

가. 매립가스 포집실적

○ 전월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
***	********	*****	*******	********	***	****	********************** *********************
***	*******	*****	*******	********	***	****	*************** ****************
***	*******	****	*******	********	***	***
***	-8.79*	0.88*	-7.99*	-2.66*	-.5.47*	-11.87*

○ 전년 동월 대비

구 분	총 포집유량 (Nm3)	메탄농도 (%)	메탄량 (Nm3)	가동시간	시간당 메탄량 (Nm3/h)	전단압력 (mmAq)	비 고
***	*******	*****	*******	***** ***	***	******	*********** ******
***	*******	*****	*******	********	***	******	********* ****** ******** ************
***	********	****	******	*******	******	******
***	******	*****	******	*****	******	*******

나. 실적분석 및 향후 계획

○ ************************************************************************************************************************************

○ (향후 계획) 외기온도 증가로 메탄농도 및 매립가스 포집량 향상이 예상되므로 보일러 정지를 최소화하여 매립가스 포집 시행

2. 표면발산 모니터링 및 결과 분석

가. 개요

○ 포집정의 포집 영향력이 최소한으로 미치는 구간(포집정과 포집정 사이 및 사면)에서의 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스 외부발산이 우려되는 지점에 대한 중점적 관리를 시행하고자 함

표면발산 측정 포인트

나. 측정 DATA(8월19일 기준)

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
***	******	***	***	****
		***	***	****
	******	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ ***************************************       ****************************************       ***************

○ (향후 계획) 연간별로 표면발산 측정 포인트를 변경하여 전체 매립지에      대한 운영 안정성 확보

표면발산 모니터링

3. 차수벽 외부 매립가스 및 침출수 누출 여부 모니터링

가. 개요

○ 대기압과 감지정 내부압력의 차압 및 감지정□차수벽 전 구간에 대한 표면발산 메탄농도 측정으로 매립가스와 침출수의 차수벽 외부 유출여부 점검

********************************

********************************

나. 측정 DATA(8월19일 기준)

구 분	측정 위치	측정 시간	차압 (mmAq)	GEM-2000 PLUS				표면발산측정기(Inspectra Laser)
				CH4 (%)	CO2 (%)	O2 (%)	Bal (%)	메탄농도(ppm)
								감지정 중 앙	Point1	Point2	Point3	Point4	평 균
* * **	***	****	****	*****	*****	****	*****	****	****	****	****	****	****
	***	****	*****	*****	*****	******	*****	********************
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	*****	*****	******	*****
	***	*****	*****	******	*****	******	******	****	****	****	****	****	****

※ ******************************************************.

위 치			메탄농도(ppm)	비 고
***	******	***	***	****
		***	***	****
	******	***	***	****
		***	***	****

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ ****************************************************************************** **************************

○ (향후 계획) 타 감지정대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리를 시행하며 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링을 통해 안전한 매립지 관리 수행

감지정 모니터링

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

가. 개요

○ 주이송관로내 구간별 압력(테스트포트) 및 전 포집정의 압력을 측정하여 이송관로 막힘□파손 여부 점검

********************************************

나. 측정 DATA

○ 제 1매립지(8월26일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
********		****	******
*****	***	****	*****
	***	****	*****
***	***	****	****
	***	****	****
	********	*******	****************

○ 제 2매립지(8월27일 기준)

위 치		압력(mmAq)	비 고
********		****	******
*****	***	****	*****
	***	****	*****
***	***	****	****
	***	****	****
	********	**********	****************

다. 측정 결과 및 향후 계획

○ *************************************** ************************************ **************************

○ (향후 계획) 매립가스 포집중단시 압력저하 포집정에 대한 응축수 제거작업을 시행하여 지선관로내 응축수 고임현상 해소

테스트포트 모니터링

5. 처리시설 운영

가. 매립가스 포집 및 처리시설 시설점검 및 안전관리 활동

○ 매립가스 포집 및 처리시설 예방점검 및 경상보수

구 분	작업 내용	이상 유무	비 고
공 통	- 가스농도 분석기 교정	***
	- 메탄농도분석기 응축수 드레인	***
포집시설	- 시설 부지주변 점검	***	************************
	- 가스 및 응축수 유출 점검	***
	- 시건장치 점검	***
	- 배수로 점검	***
처리시설	- 매립가스 관로 점검	***
	- 시설 부지주변 점검	***
	- 가스 및 응축수 유출 점검	***
	- 환풍시설 점검	***
	- HMI, PLC 작동점검	***
	- 주이송관로 차단밸브 점검	***
	- 집수조 우수 유입 점검	***
	- 매립가스 블로워 핸드터닝	***
	- 스크러버 응축수 드레인	***

○ 안전교육 시행 {2019. 8. 21. (수)}

- 주제 : 가스농도 분석기 교정 및 공기호흡기 사용법 안전교육

가스농도 분석기 교정	안전교육

6. 난지도 매립지 관리□운영에 관한 제 7차협약 적격자 심의위원회 개최

○ 한국지역난방공사 위탁운영경과 및 난지도 매립지 향후 운영방안 보고

- 일시 : ‘19.08.06. 14:00(서부공원녹지사업소)

7. 매립가스 처리시설 제초작업

○ 매립가스 처리시설 내 제초작업을 시행하여 안전한 운영관리에 기여하고자함

- 작업일자 : ‘19.08.15. ~ 08.16

제초 전	제초 후

8. 매립가스 포집 및 처리시설 보수공사

○ 매립가스 주이송관로의 파손된 보온재 교체 및 매립가스 처리시설 경계석 보수, 차량진입발판 설치를 시행하여 현장 작업자의 안전 및 매립가스 포집 안정성에 기여하고자 함

- 실준공일 : ‘19.08.21.

- *************************

9. 휴대용 메탄농도 분석기(GT 2000) 구매

○ 포집정 메탄농도의 추이를 장시간 분석하기 위하여 휴대용 메탄농도 분석 기를 신규 구매하여 포집정 모니터링 방식을 개선하고자 함

- 납 기 일 : ‘19.08.26.

- 구매개수 : 1대

- ***********************

3		2019년 8월 주요업무 추진계획

1. 매립가스 포집 Data 분석 및 운영방법 개선

○ GRB 시범 운영방안 시행에 따른 포집실적 변화를 분석하여 GRB 신규 운영방안 수립

2. 침출수위가 포집효율에 미치는 영향 분석

○ 일부 상부 포집정 중 침출수위 이상 포집정들에 대해 내시경 촬영을 통한 내부상태 점검 시행

3. 차수벽 외부 매립가스 누출 여부 모니터링

○ 타 감지정대비 메탄농도가 높은 감지정(G-1, G-6)에 대한 중점적 관리 및 차수벽 전 구간의 지속적인 표면발산 모니터링을 통해 안전한 매립지 관리 수행

4. 매립가스 관로 내 압력 모니터링

○ 압력저하가 발생한 포집정에 대한 중점적 관리와 추후 매립가스 포집중단 일정에 맞춰 전반적인 응축수 제거작업 시행

5. 추석명절 대비 매립가스 처리시설 자율 안전점검

○ 매립가스 처리시설에 대한 명절 대비 특별 안전점검 시행

- 기    간 : ‘19.09.09. ~ 09.11.

6. 난지도 매립가스 성분분석 승인요청

○ 폐기물관리법 시행규칙 제70조 ⓵항에 따라 매립가스 성분분석을 시행하여 관련 환경법규를 준수하고 난지도 매립지 친환경 이미지 제고

- *************************

7. 난지도 매립가스 포집시설 사면도로 예초작업

○ 사면도로의 예초작업으로 원활한 포집정 점검 및 모니터링 활동에 기여하고자 함

- *************************

8. 매립가스 처리시설 가스측정구 설치

○ 가스측정구 설치 시행으로 관련 법규 준수 및 원활한 성분분석에 기여하고자 함

- ***********************

붙임 : 매립가스 판매현황 1부.  끝.