개선권고 확인 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명기	이인형	10/01 홍동섭

전국체전관련 사전 수질검사결과 잔류염소부족으로 개선권고한 *******에 대하여 현지출장하여 개선사항 확인결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 대    상 : **********************

□ 출 장 자 : 김명기

□ 출장목적 : 잔류염소 부족 개선권고 이행 확인차

□ 확인내역 : 저수조 연결배관 차단후 직수로 전환조치

□ 수질검사 결과

검사일	검사 지점	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
10월 1일	1층 화장실	0.15	0.11	7.4	0.04	0.02
10월 1일	2층 화장실	0.13	0.10	7.3	0.02	0.02

※  직수로 전환후 잔류염소농도가 0.10mg/L로 서울시 관말수도꼭지 잔류염소 기준이내였음,

□ 기타

- 시설관리 담당자에게 저수조 사용시 잔류염소부족으로 세균번식 가능성이 있으므로, 직수로

계속 사용하도록 권고하였음.  끝.