문서번호	총무과-10563
결재일자	2019.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	한성백제박물관장
이종덕		오천석	10/02 代오천석
협 조
	주무관			김지현
	주무관			윤수희
	주무관			김동현
	주무관			정혜연
	주무관			강지원

『제18호 태풍 「미탁」 북상에 따른』

주요설비 긴급 안전점검 결과보고

2019. 10.

한성백제박물관

(총 무 과)

『제18호 태풍「미탁」 북상에 따른』

주요설비 긴급 안전점검 결과보고

제18호 태풍 「미탁」 북상에 따라 서울에 10.2(목)~10.3(금)까지 강한 바람과 함께 많은 비가 예상되어 주요설비에 대한 긴급 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 제18호 태풍 ‘미탁’ 북상 대비 피해예방 및 안전관리 철저

[서울특별시재난안전대책본부-236(2019.9.30.)]

○ 제18호 태풍 ‘미탁(MITAG)’ 북상에 따른 태양광설비 안전관리 철저

[서울시 녹색에너지과-25205(2019.10.1.)]

□ 점검개요

○ 점검일시: ‘19.10.1.(화) 1일간

○ 점 검 자

- 분야별 담당자 : 이종덕(총괄), 김지현(조경), 김동현(기계),

정혜연(건축, 토목), 김태경(전기), 강지원(통신)

- 분야별 실무관 : 공무직(전기, 기계, 건축, 통신, 조경)

○ 점검대상: 한성백제박물관, 백제학연구소, 몽촌역사관, 백제집자리전시관

○ 점검방법: 강풍 및 강우대비 현장 안전점검

○ 점검내용

구분	강풍대비	강우대비	비고
점검 내용	- 태양광설비 점검표에 의한 점검실시 · 가대 및 태양전지판 고정상태 (볼트 및 너트 고정확인) · 프레임 파손 및 변형상태 · 가대 및 프레임 부식상태 확인 등 - 건축물 옥상 낙하물 유무 확인 - 건축물 외부 안전상태 (창문 파손여부, 시건장치 확인 등) - 외부 보안등 및 CCTV 고정상태 등 - 옥상 및 뒤뜰 조경시설 안전상태 (뒤뜰정원 수목지지 상태 등)	- 건축물 침수대비 배수설비 동작상태 · 배수펌프 동작점검 · 배수로 유수 장애물 적치유무 - 건축물 옥상 방수 및 배수상태 확인 - 정전대비 비상발전기 가동상태 등 · 발전기 가동점검 · 발전기 연료량 확인 (확인결과 : 2시간 사용량 비축) - 옥상조경지 벽면녹화 사면 점검 - 외부 비상통신망 안전여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

○ 강풍대비 태양광설비 고정상태 및 강우대비 배수설비 동작상태, 정전대비 비상발전기 가동상태 등 전반적으로 시설물 고정 및 결박상태가 양호하였으며,

○ 배수로 이물질 청소, 강풍에 취약한 시설 보강 등 현장 안전조치를 완료하였고,

○ 태풍 피해 영역권에서 완전히 벗어날 때까지 시설물 피해 및 안전사고가 발생하지 않도록 지속적으로 비상상황을 유지토록 하겠슴.

첨부 : 1. 태풍대비 시설물 현장점검 사진 1부.

2. 태풍대비 태양광발전시설 점검표 1부.

3. 태풍대비 시설물분야 비상연락망 1부.  끝.