	강서소방서
수신	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	방염성능검사 결과 통보(89-2019-23)

1. 양천 예방과-15835(2019.9.30.)호 “방염성능검사 시험의뢰(89–2019-23)”와 관련입니다.

2.『방염성능기준』(소방청고시 제2019-2호)에 의거 실시한 방염성능시험 결과를 다음과 같이 통보합니다.

□ 방염성능시험 결과 : 적합

연번	의뢰 기관	의뢰 번호	시험일	품목	시료 번호	잔염시간 (10초이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠)	탄화길이(20cm)	비고
2019 -23	89	23	10.2.(수)	합판	1	0.0	0.0	17.66	4.50	도료

끝.

	강서소방서장
담당자	조민정		예방팀장	임동열		예방과장	10/04 이원석
협조자
시행	예방과-20899	(		)	접수		(		)
우	07504	서울시 강서구 양천로 550 강서소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02)3661-1119	/전송	02-2668-1160	/	01085331019@seoul.go.kr	/	대시민공개