문서번호	정수과-7480
결재일자	2019.10.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이완표		10/07 김효상
협조	주무관		이준호
	주무관		이승제

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(9월)

2019. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 이 완 표

조사 일시 : 2019. 09. 30.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고 (여과사 기준 160cm)
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
1-1	155			155		155	155	153	153		155	154	우면 6cm 감소
1-2	158			160		157	158	160	158		158	159	기준 만족
1-3	159			158		158	158	158	156		156	156	기준 만족
1-4	158			157		157	157	158	156		158	157	기준 만족
1-5	158			155		155	156	158	158		156	157	기준 만족
1-6	155			155		156	155	153	152		152	152	우면 8cm 감소
1-7	154			153		155	154	158	158		159	158	좌면 6cm 감소
1-8	157			158		157	157	153	152		153	153	우면 7cm 감소
1-9	159			158		158	158	157	157		157	157	기준 만족
1-10	153			156		155	155	154	156		155	155	기준 만족
1-11	157			157		158	157	158	159		158	159	기준 만족
1-12	150			150		150	150	156	158		156	156	좌면 10cm 감소
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 60㎥)

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분

- 깊이 160cm 기준 ±5cm 이상 차이 발생시 비고에 기록

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면							우면					비고 (여과사 기준 160cm)
	1			2		3	평균	4	5		6	평균
2-1	151			152		152	152	151	151		152	151	좌면8cm, 우면9cm감소
2-2	149			147		148	148	148	148		148	148	좌면12cm, 우면12cm감소
2-3	151			150		151	151	141	140		141	141	좌면9cm, 우면19cm 감소
2-4	151			152		154	152	147	146		148	147	좌면8cm, 우면12cm 감소
2-5	150			152		153	152	150	148		149	149	좌면8cm, 우면11cm 감소
2-6	152			153		154	153	152	152		154	152	좌면7cm, 우면8cm감소
2-7	154			154		154	154	149	150		149	149	좌면6cm, 우면11cm 감소
2-8	154			153		154	154	156	156		154	155	좌면6cm감소
2-9	149			150		151	150	154	153		154	154	좌면10cm, 우면6cm 감소
2-10	147			153		150	150	148	147		146	147	좌면10cm, 우면13cm 감소
2-11	154			154		153	154	151	150		151	150	좌면6cm, 우면10cm 감소
2-12	146			149		150	148	151	152		155	153	좌면12cm, 우면7cm 감소
	3		6
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사를 실시(‘16.11.7 ~ 11.30) 하였으며(투입량     370㎥), 보사 후에도 여과사가 부족한 여과지에 대해서는 시공사(삼성물산)에서 1계열(기존 3계열)           여과사 투입시 추가 보사 시행키로 함 - {근거: 뚝도CM 2016 -487호(‘16.12.14)}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 2계열 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.7.7 ~ 7.20

- 보사후 여과사 유실이 많은 2계열 여과지 보사 요청{(뚝도 정수과-4632)‘17.8.25}.

※ 시공사(삼성물산)에서 여과사가 부족한 여과지에 대해 보사 실시 : ‘17.9.18 ~ 9.25.(투입량 195㎥)

. 끝.