	종로소방서
수신자	종로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체계획 보고

1. 재난관리과-7811(2019. 10. 2.)호 “2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림”과     관련입니다.

2. 위와 관련하여 종로119안전센터 2019년 하반기(동절기 대비) 소방용수시설에 대한     일제점검(정밀조사) ‧ 정비를 다음과 같이 실시 하고자합니다.

가. 기    간 : 2019. 10. 29.(화) ~　11. 13.(수)

나. 점검대상 : 총 372개소(소화전 361개소, 저수조 11개소, 비소38개소,소방차         통행로 노면표지 11개소,태양광조명블럭 7개소 포함)

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

3) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 소방용수시설 및 비상소화장치함 사진 현행화 철저

4) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류

5) 소방용수시설 도색 및 보온 대상

6) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 조사

라. 활동방법 : 주간(당번) 근무자(출장조치) 및 비번자(초과조치) 출동대기(4시간이내)

3. 행정사항

가. 결과보고 : 2019. 11. 22.(금) 한

나. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 및 기동복, 기동모) 착용을 철저히 하여 주  시기 바랍니다.

붙임  1. 2019년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 일정 1부.

2. 2019년 하반기 소방용수시설 도색 및 보온 대상(서식) 1부.

3. 2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

4. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과(서식) 1부.

5. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

6. 일제 조사 요령 1부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	경창모		1팀장	김해천		119안전센터장	10/07 김상균
협조자
시행	종로119안전센터-4617	(		)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30 종로119안전센터 (묘동)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-747-7119	/전송	02-764-0119	/	24238@Seoul.go.kr	/	대시민공개