문서번호	시설관리과-23860
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
김미승	김대용	10/07 천성훈

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

현장 실정보고에 따른 검토 보고

(노후 상수관로 공사 –******************)

2019. 10. 4.

동부수도사업소

(시설관리과)

현장 실정보고에 따른 검토사항 보고

******************* 노후 상수관로 교체 공사 중 현장 실정보고가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 노후 상수관로 교체 공사(개량 49)

❍ 위    치 : *********************

❍ 규    모 : D100mm, L=11m

❍ 공사기간 : 2019. 8. 26.~11.29.

❍ 시공업체 : ㈜이젠리버텍 대표 조보연

❍ 건설사업관리용역 : ㈜이준엔지니어링 (감리 : 김용호)

Ⅱ		현장 실정 보고

❍ 실정보고 : ㈜이준엔지니어링 019-25(2019.10. 2.)

❍ 보고내용

- ******************* 구간은 기존관이 80년 CIP(D100, L=11m)로 노후 상수관로 개량공사 작업지시되었으나,

- 공사중 인접관로 확인결과**************지 앞 기존관이 GIS관망도상에는 2005년 DCIP(D200)관이나 현장 확인결과 CIP(D200)관이며,

- 2)******************* 구간은 기존관이 GIS관망도상에는 91년 DCIP(D100)관이나 현장 확인결과 CIP(D100)관이 매설되어 있어 노후도가 심하고 관경이 협소하여 구경확대 및 추가 공사가 필요한 실정임.

❍ 위 치 도

	추가 공사구간
	공사계획 구간

❍ GIS 및 연결관 사진

←    D300/ L=68m 공사 시행    →

②1991/DCIP/100

1980/CIP/100

①2005/DCIP/200

2007/DCIP/300

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 현장 실정보고 내용과 같이 기존 연결관의 노후가 심하여 공사 구간을 추가공사 시행하고자 하며, 공사의 시행은 2019년 망우본동 8개동  상수도공사(연간단가) 업체인 *************에게 작업지시하고 추후 정산시 반영코자 합니다.

• 추가 작업지시내용

- 공사위치 :******************

- 공사규모 : D300mm , L=68m

- 예상공사비 : ********

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.