문서번호	정수시설과-10810
결재일자	2019.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	10/07 유성종
협 조
	정수과장			하은경
	주무관			조성연
	주무관			김재성

제2정수장 응집제 주입지점 추가 설치계획

2019. 10.

암사아리수정수센터

제2정수장 응집제 주입지점 추가 설치계획

제2정수장 응집제 교반강도 및 공정수질을 높이기 위하여 주입지점을 혼화지에 추가로 설치하고자 함.

□ 추진배경 및 현황

❍ 추진배경

- 2정수장 응집제 혼화지점 비교 조사결과(정수과-2641, 2016.6.16.)

‣ 응집제 주입지점(착수정 유출부, 혼화지 유출부)별 혼화효율, 수질 등을 비교평가하여 최적의 혼화지점 도출

‣ 배출수지 회수수의 전단에 응집제가 투입되어 회수수에 대한 적절한 처리가 불가

- 당초 혼화지에 약품주입 시설이 있었으나, 주입배관의 동파 및 노즐배관의 파손으로 사용이 불가하여 일부시설물이 철거된 상태

❍ 대상지 현황

- 대상지 도면

응집제주입지점(당초)

응집제주입지점

(신설 예정)

착수정(2약품실)

배출수지 회수수 유입지점

혼화지(1계열)

- 현황사진(기존 미사용시설 및 혼화지)

<이젝터 설비> 응집기실 옆 지하관랑
	노즐 설치위치
<기존 혼화수 주입배관> 부분파손 및 구배불량 등 재사용 불가 겨울철 동파대비 드레인 노즐 없음	<혼화지> 신규 응집제 주입설비(노즐) 설치 위치

□ 추진계획

❍ 주요내용

- 이젝터 설비 후단부터 응집제 혼화수 주입배관 신설(기존배관 철거) 및 혼화조 상부에 주입노즐(배관) 설치

- 당초 착수정(제2약품실)에 설치되어 있는 주입시설은 유지하여 시설물 유지관리시 및 현장여건에 따라 주입지점의 탄력적 변경(착수정 ↔ 혼화조)운영

❍ 발주방법

- 건    명 : 제2정수장 응집제 주입배관 설치공사

- 소요예산 : 약10,750천원

- 세부내역 : 붙임파일 참고

- 공사기간 : 착공일로부터 45일

- 계약방법 : 수의계약

· 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(기계설비 유지관리)

- 하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 3년

붙임 : 1) 2정수장 응집제 혼화지점 비교 조사결과 1부

2) 설계도서 각 1부.  끝.