	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 자체계획(전농)

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(국민안전처훈령 제303호)

나. 市 재난대응과-4635(2019.2.26.)호 『2019년 소방용수시설 운영 기본계획』

다. 市 재난대응과-22136(2019.9.27.)호 『2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 알림』

2. 2019년 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2019. 10. 1. ~　11. 20.

나. 점검대상 : 총 471개소

※ 소방용수시설(공설) 460, 비상소화장치 8, 비상소방용수 3, 저수조 3

다. 조사내용

1) 소방용수시설 주변 5m이내 주·정차금지 단속 적극 추진

2) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

3) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

4) 119행정정보시스템에 등록된 소방용수시설 사진 현행화

※ 감사 시 소방용수시설 사진 현행화 여부 적발 예정

5) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화

6) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류 [붙임 3 참고]

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 [붙임 6, 7, 8 참고]

라. 소방용수표찰 투입 : 발견 즉시 결과보고 [붙임 5]

마. 결과보고 : 2019. 11. 21. (목) 한 - [붙임 3, 4, 7, 8,]

붙임  1. 2019년도 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획 1부.

2. 조사일정 보고(서식) 1부.

3. 조사결과 보고(서식) 1부.

4. 주차구획선 소화전 설치 여부 결과보고(서식) 1부.

5. 표찰발견 보고(서식) 1부.

6. 동대문 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치현황 1부.

7. 노면표시 및 태양광 조명블럭 결과보고(엑셀) 1부.

8. 노면표시 및 태양광 조명블럭 결과보고(한글) 1부.

9. 참고자료(압축) 각 1부.  끝.

	전농119안전센터장
담당자	권용수		1팀장	장형		119안전센터장	10/07 이화순
협조자
시행	전농119안전센터-4285	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 현장대응단 (장안동)	/
전화	02-2245-0119	/전송	02-2242-0119	/	kys-1002@seoul.go.kr	/	대시민공개