문서번호	시설보수과-5492
결재일자	2019.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철		임준빈	10/08 이성재
협 조
	전문관			주상일
	주무관			차현홍

“노후 전력설비의 안정적 개량사업 추진을 위한” 제2처리장 유입동 배전반 교체계획

2019. 10.

중 랑 물 재 생 센 터

( 시설보수과 )

“ 노후 전력설비의 안정적 개량사업 추진을 위한 ”

제2처리장 유입동 배전반 교체 계획

#2처리장 유입동 배전반의 노후화로 전기사고 위험성이 높아 안정적인 전력설비 구축과 성능향상을 통한 전기안전을 확보코자 노후 배전반 교체와 이에 수반되는 제반공사를 시행하고자 함.

1		추진현황

설비현황

구 분	규 격	단위	수량	비 고
저압전원반	TR 100KVA(3.3KV/380V)	면	1
고압수전반	VSS ＆ VCB	면	1
고압기동반	3.3㎸ 160HP(유입사류펌프)	면	2	146HP1대 160HP1대
고압기동반	3.3㎸ 200HP(유입펌프)	면	4

2		추진경위 및 필요성

배전반설비 및 구조물(샌드위치 판넬) 노후 개량

□ 배전반 인근 유입펌프장에서 미세하게 유입되는 가스, 누수, 환기불량 등으로 배전반 내부의 노후화가 가중되는 상태임.

□ 고압전력 계통을 감시하는 전자계전기(OCR, UVR 등)의 동작이 불안정하고 배전반의 내, 외부 전기부품이 부식되어 판넬 전면에 동작상황을 표시하는 램프 및 조작스위치 등의 오작동이 발생됨.

□ 구조물의 노후로 우기시 천정부분의 미세한 누수가 발생되어 배전반 상부측으로 떨어져 전력설비의 안전사고가 우려됨.

□ 고압 전력설비의 안전한 유지관리와 구조물의 부식을 가중시키는 가스 차단, 누수방지를 위해 노후 배전반 교체, 구조물 및 내부 바닥 보강, 환풍설비 보수 등의 전반적인 리모델링 공사가 필요함.

전기설비 성능개선

□ 노후 배전반 교체(8면)

□ 구조물 내부 조명기구 철거, 재 설치와 기타 전기설비 교체

□ 유입펌프 노후 단자함 개량 및 모터펌프 고압케이블 단말처리

주요기기 고장이력

□ 고장보수 : 2건

- ’18. 9월 : 4호기 유입펌프 VCS 교체

- ’18. 9월 : 배전반 차단기(VCB) 접속 크립 노후 6면 교체

배전반 VCS 접속 크립 노후 5면 교체

유입동 배전반 사진

#2처리장 유입동 배전반 전경	#2처리장 유입동 구조물<샌드위치판넬>전면	샌드위치판넬 천정(누수)
배전반실 바닥(노후)	펌프실 접속함(노후) 고압케이블 단말처리(노후)	기동반 VCB, VCS 크립, 교체 보수

3		추진계획

추진현황

□ 사업개요 : 배전반 교체 1식, 전기공사 1식, 배전반 구조물 리모델링 1식

□ 사업기간 : 2019. 10월 ~ 2019. 12월

□ 주요 사업내용

- 물품구매 : 노후 배전반 설비 개량 8면

- 전기공사 : 배전반 철거, 구조물 리모델링에 따른 조명설비 철거·재 설치, 유입동 펌프실 접속함 교체 4면, 고압 케이블 단말처리 4개소 외 기타공사

- 리모델링 : 구조물(샌드위치 판넬) 천정 75㎡, 벽체 140㎡, 창호 및 환풍기 6개, 방화문 도어 1개소 등 교체, 배전반실 바닥방수 처리보강 55㎡

세부 추진내용

□ 물품구매 : 제2처리장 유입동 폐쇄형배전반(8면) 조달구매

□ 공사시행

- 제2처리장 유입동 배전반 교체 전기설비 보수공사

- 제2처리장 유입동 배전반 구조물 리모델링 공사

□ 소요예산 및 계약방법

(단위 : 천원)

*********************************************************************************************************************************************

- **************************************

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비[(01)시설비, 배전반 8면 교체)]

기대효과

□ 노후 배전반 개량으로 전기안전사고 예방 및 전력설비 안정적 운영

□ 보완이 필요한 전기설비 및 구조물 개량으로 수처리 공정 안정성 확보

□ 설비 개량에 따른 사고발생 방지와 고장 발생시 적극 대처

추진일정

□ 2019. 10월 : 물품구매 조달발주

□ 2019. 10월 : 물품구매 계약완료

□ 2019. 11월 : 전기공사, 리모델링 공사 발주 및 계약완료

□ 2019. 12월 : 배전반 물품구매 납품(준공)

□ 2019. 12월 : 전기공사, 리모델링 공사 준공

4		행정사항

사업발주 관련

□ 물품(배전반) 조달구매 요청 : 관리과

□ 전기공사 및 구조물 리모델링 공사 발주 요청 : 관리과

붙임 : 1. 구매 지침서 1부.

2. 설계도서 1부.

3. 제작도면 및 견적서 각 1부.  끝.