작동기능점검 조치명령대상 점검확인서(******)

대 상 명		******			관 계 자	***
소 재 지		****************			전화번호	*************
점검구분		작동기능점검결과 조치명령 이행여부 확인
확인점검	내용	조치명령 내역(붙임참조)
	결과	불량 -지하2층 복층부 상,하부 감지기 각각 미설치 -지하2층 복층부 하부 SP헤드 4개 미설치 -3층 탕비실 자동확산소화기 미설치 -3층 직원실, 메이크업실 좌/우, 화장실 옆 탕비실 총 4개 감지기 미설치 -3층 영업장 내 화장실쪽 3개소 피난구유도등 미설치 -4층 영업장 내 복도쪽 2개소 피난구유도등 미설치
현장확인일		2019. 10. 02.	확 인 자	소방위 김광천, 소방사 한융희

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	한융희		김광천		代박규상		10/08 代조규철
협조