문서번호	기전과-9879
결재일자	2019.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김경욱		하호영	10/08 서승완
협조

개봉지하차도 다기능디지털 전력보호 감시장치 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

터널 및 지하차도 기전시설물

고장발생 및 점검결과 보고

개봉지하차도  다기능디지털 전력보호 감시장치 고장보고

2019. 10. 08.(화)

보고자 : 전기운영6급 김경욱  1. 고장발생장소 : 개봉지하차도

2. 고장발생일자 : 2019. 10. 08.

3. 고장발생 장비현황

가. 장 비 명 : 개봉지하차도 다기능디지털전력보호감시장치(GIPAM2000F1)

나. 장비용도: 1) 보호기능: 과전류,과전압 등으로 인한 기기손상 방지

2) 계측기능: 전류(영상,역상), 전압(영상,역상), 전력(유효,무효,피상)

주파수, 역률, 고조파 등 계측

4. 고장발생 보고내용

위 장비를 안전관리자와 점검한 결과, 위 장비에 직류전원은 정상적으로 인가되나

기기 디스플레이 창의 표시불능으로 감시를 할 수 없음

5. 보고자 의견

LS산전 AS수리요망

6. 고장발생 장비사진

개봉지하차도 다기능디지털전력보호감시장치(GIPAM2000F1)

끝.