문서번호	목동사업과-9736
결재일자	2019.10.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	목동운동장관리팀장	목동사업과장	체육시설관리사업소장
마낙승	김규태	이종섭	10/10 김정열

목동실내빙상장 공익제보 검토 보고

2019.  10. 10(목)

체육시설관리사업소

목동사업과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

목동 실내빙상장 운영관련 공익제보 내용 검토결과 보고

우리시 응답소에 접수된 목동 실내빙상장 운영에 관련된   근무자의 근무태만(안전사고 예방조치) 등에 제보가 있어 조사하고 그 결과를 보고 드림

□ 공익제보 개요(신청일 : ’19. 7. 20)

○ 제보자 : 김기정(빙상장 직원)- 현재는 퇴직

○ 제보내용

- 빙상장 냉동기에 이상이 있으나 방치하고 있고 기계실에서 용접을        행하여 위험에 노출되고 있으나 감독이 소홀함으로 근무자 감사조치 요구

□ 그간의 민원처리를 위한 조사 등 조치내용

○ ’19. 7. 22 : 현장 방문 관계자 등 면담(기계실 팀장 등)

- 현장확인결과 긴급한 사항은 아님을 확인하고 대책강구 검토

○ ’19. 7. 23 ~ 8. 14 : 냉동기 전문업체 및 기관 의견수렴

- (가스공사) 매년 반기별 안전검사 실시 중 금번 4월 검사시 이상없음

- (성림냉난방, 노성철대표) 설비 시공시(2010년)부터 여름철 일시적으로         저압이 발생하나 안전에는 문제가 없는 사항임

- (냉동기 제작업체) 운영상 문제가 없는 사항임

○ ’19. 8월 ~ 9월 : 냉동기 설비 교체작업 추진

- ’20년 숏트트랙 세계선수권대최 개최준비로 신규 냉동설비 교체작업이         필요하여 추진(계획 방침 : 목동사업과-7374호, ’19.07.31)

○ ’19. 9. 21 : (빙상장 시설팀장 경위서 접수)

- 민원내용과 달리 위험은 없는 사항이며 하절기에 국한된 사항으로          2010년 저압부분 일부 설비를 교체한 바 있음

- 용접과 관련하여서는 냉매는 불연성이어서 화재 위험은 없으나 부득히           하게 일부 내부 용접한 적이 있으나 향후 외부에서 용접 예정임

□ 검토결과

<냉동설비 저압발생 관련>

○ 냉동설비 문제제기사항에 대해 종합적으로 검토한 결과 한여름        8월을 제외하고는 극히 정상적인 냉동기 작동으로 문제가 없으나       8월 최고온시 냉동기 2대를 가동하는데 이때 냉동설비에 약간의        압력차 및 소음이 발생하여 해소를 위해 수동조작 하는 것으로 파악됨

○ 이때 압력평정을 위해 일정 밸브를 개방하고 있으나 이는 운전에       원활을 위한 것으로 밸브를 개방하지 않아도 시간이 지나면 정상       가동되는 것으로 파악되고 전문가 의견도 동일한 사항이었음

⇒ 결론적으로 민원인의 문제 제기와는 달리 위험사항을 아닌            것으로 판단되며 현재는 당시설을 안전교체작업을 추진(’19.           12월 말 준공) 하고 있어 향후 문제는 완전히 해결될 예정임

<냉동설비실에서 용접작업 관련>

○ 용접작업이 부득이 하게 내부 용접이 필요하여 시행한 바는        있으나 냉매는 불연성이고 위치가 원거리여서 크게 위험에 노출된        것은 아닌 것으로 판단되나 보다 안전한 시설관리를 위해 향후        외부에서 용접작업을 시행하도록 지도할 예정

□ 조치계획

○ 민원인에게 조사결과 및 시설교체 계획을 서면으로 설명하고 용접은       안전한 외부장소에서 실시할 것을 서면으로 지도 예정임.

첨부 : 1. 민원내용 1부.

2. 경위서(시설관리자) 1부.

3. 답변서 1부. 끝.