문서번호	시설과-10251
결재일자	2019.10.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	시설안전부장
문정주		송병욱	전결 10/11 신용철
협조

「수유6배수지 건설공사」

배수관 밸브실 흙막이 가시설 변경 검토

2019. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

「수유6배수지 건설공사」

배수관 밸브실 흙막이 가시설 변경 검토

배수관 연결부 밸브실이 기존 송수관에 저촉되고 기존 배수지 유출관 파손으로 인한 단수사고를 방지하고자 가시설 위치와 형식 변경을 검토 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥ ⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~ ’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,859백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-238호(’19. 10. 8.)

- 제수밸브실 위치 변경에 따른 가시설 변경 실정보고

❍ 계획 제수밸브실에 기존 송수관(D500)이 간섭되어 흙막이 가시설위치 변경 필요

- 당초 제수밸브실(4.2×3.7×8.26m)은 기존 배수지 송수관과 간섭되지 않는 것으로 예상하였으며 흙막이 가시설은 사각형의 폐합 형식으로 설계

❍ 기존 배수지 유출관은 심도가 깊어 정확한 매설 위치 파악이 어려워 밸브실 가시설 근입시 관로 파손 우려가 있고 흙막이 가시설은 폐합에서 미폐합으로 형식 변경 필요

- 기존 배수관(D600)과 드레인관(D200)은 심도(8m이상)가 깊어 터파기시 가시설 없이는 기존관 선형 확인은 불가능하여 당초 폐합 가시설 엄지말뚝 천공 시 관로 파손에 따른 대규모 단수사고 상존

- 신설 송수관 및 배수관 부설 심도(7~8m)를 고려하여 추가 가시설도 필요

❍ 가시설 평면도 변경현황

당초	변경

❍ 공사비 증감 현황(증 13,750천원, 신규단가는 낙찰률 적용)

(단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				46,200,000		59,950,000		13,750,000
1.직접공사비				29,659,758		38,987,500		9,327,742
H-PILE 연결 등	300×300×10×15	개소	12	29,659,758	15	38,987,500	3	9,327,742
2. 제잡비				16,540,242		20,962,500		4,422,258

※ 설계 시 말뚝박기용 천공비용은 물량 산출시 114m 였으나, 산출내역서에는 1m만 반영되어 3,108천원이 누락되어 실제 증가금액은 10,642천원임.

건설사업관리자 종합의견

❍ 현장 여건을 반영하여 밸브실 위치를 조정하고 흙막이 가시설은 미폐합으로 규격 및 형식 등 변경이 필요할 것으로 사료

- 가시설 규격 변경에 대해 토질 및 기초 기술지원기술자가 안정성 검토를 실시한 결과 이상없음을 확인

검토의견(공사관리관)

❍ 기존 배수지 유출관 손괴 최소화와 신설 송배수관 작업자 안전사고 방지를 위해 금회 흙막이 가시설 변경은 필요할 것으로 판단

- 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 경우로서 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경 사항에 해당

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 공문 1부.  끝.