의원 요구 자료 제출

시 행	배수과-9733
결재일자	2019.10.11.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),기획예산과장

주무관		배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
이재학		代이재학	代송헌영	배광환	10/11 백호
협 조
	총무과장				박진용
	기획예산과장				박재희

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 2939번, 권은희의원, 행정안전위원회)

권은희 국회의원(행정안전위원회, 바른미래당, 광주 광산구을) 요구자료(요구번호 2939번)를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

권은희의원(행정안전위원회, 바른미래당)

요구번호 2,939번

□ 자료 요구의 건

1. 문래동 붉은 수돗물 사건관련 초기 대응 및 경과과정, 원인, 피해현황, 후속조치

1. 문래동 혼탁수 수돗물 사건관련 초기 대응현황, 경과과정, 원인, 피해현황 및

후속조치 현황은 다음과 같습니다.

□ 초기 대응현황

○ 수질사고 긴급대책반 구성·운영〔’19.6.20~7.12(금) 17:00 음용제한 해제시까지〕

- ｢상수도사업본부장 현장지휘｣ 하에 현장 대응팀 및 수질점검 상황실 24시간 운영

(※ 홍보팀, 급수지원팀, 밸브조절팀,수질검사팀, 원인분석팀) 구성 현장대응 조치

- ｢6.23(일) 대책본부장을 상수도사업본부장에서 2부시장으로 격상 조치｣

○ 수질사고 발생 즉시 수질검사를 실시하여 탁도가 법정 수질기준(0.5NTU)을 초과한 5개 아파트(1,042세대)에 대하여 정상수질 확보 시까지 음용제한 조치

○ 피해지역에 먹는물(식수) 지원(병물아리수, 급수차 및 급수팩)

□ 수질사고 경과 과정

○ 영문초등학교 혼탁수 발생(’19.6.19 08:00) : 당일 인입관 퇴수조치로 14:00 정상 수질 확보

○ 문래동 일대 아파트 혼탁수 수질민원 발생(’19. 6.20 08:30)

- 민원발생 10개 아파트 중 수질검사 결과 탁도가 법정 수질기준 보다 높은 5개 아파트 단지에    대해 식수사용 제한 조치(※ 현대5차아파트 외 4개 아파트)

○ 수질사고 긴급대책반 구성·운영〔’19.6.20~7.12(금) 17:00 음용제한 해제시까지〕

- ｢상수도사업본부장 현장지휘｣ 하에 현장 대응팀 및 수질점검 상황실 24시간 운영

(※ 홍보팀, 급수지원팀, 밸브조절팀,수질검사팀, 원인분석팀) 구성 현장대응 조치

- ｢6.23(일) 대책본부장을 상수도사업본부장에서 2부시장으로 격상 조치｣

○ 혼탁수 유입 배수관 퇴수조치 및 저수조 청소(’19.6.19. ~ 6.23.)

- 혼탁수 유입으로 판단되는 공급관로 및 인입급수관 퇴수 조치

- 혼탁수 유입 5개 아파트단지 저수조 청소 2회 실시(6.20~21. 7.11~12)

○ 병물아리수 및 급수차량 지원〔’19.6.20~7.12(금) 17:00 음용제한 해제시 까지〕

- 병물 아리수 지원 : 378,924병(350mm 309,722병/2L 69,202병)

- 아리수 비상급수팩 지원 : 9,500(5ℓ)

- 급수차량 지원 : 5대(※ 급수차 3대 : 지역 급수 지원 및 차량정비)

○ 수질검사(60개 항목) 및 모니터링 (’19.6.20.~7.12)

- 탁수 유입 초기부터 지속적인 수질검사 및 모니터링 실시

․ 수질검사결과, 탁도가 높은 현대 5차아파트 등 5개 아파트단지에 대해 ’19. 7.12(금)까지 음용제한

해제 공표 시까지 식수제한 권고 조치함

- 영문초등학교 등 주변 5개 학교 수질검사 및 모니터링(검사결과 적합)

○ 민관합동조사단 구성·운영 회의 개최(6회)〔기간 : ’19. 6. 21.~8. 14.〕

- 조사단 구성(18명) : 외부전문가(학계 8, 기업 1, 시민단체 2), 서울시 7명

- 구성목적 : 수질사고 원인규명 및 정상화 대책 마련

○ 사고지역 수돗물에 대한 민·관 합동점검

- 민관합동 수돗물 안전대책반 현장점검 실시(’19.6.22, 6.26.)

- 시민단체·수질 전문가 수질관련 검증회의 개최(’19.6.23.)

○ 주민설명회 개최(4회)〔장소 : 문래동 주민센터. 개최일 : 6.23, 6.29, 7.5, 7.12 〕

- 내용 : 사고조치 경위, 퇴수조치 내용, 공급관로 변경, 수질분석 결과 설명 및 음용해제 발표

○ 퇴수밸브 5개소 설치

○ 관 세척(플러싱) 실시

- 도림천변 대체 공급관로(1000mm) 세척 및 수계전환

- 도림교~현대3차아파트구간 500mm 관 세척 2회 실시

- 오목교~현대3차아파트구간 500mm 관 세척 2회 실시

○ 먹는물 수질기준(60개 항목) 수질검사결과 분석(7.6~7.7)

- 식수제한 5개 아파트 11개 지점(인입선 5, 세대 5, 소화전)

- 검사결과, 모든 시료 먹는물 수질기준에 적합, 유해 금속류 불검출

○ 음용제한 해제 발표, 2019.7.12.(금)〔장소 : 문래동 주민센터〕

- 내용 : 민관합동조사단 주체로 주민설명회를 개최하여 “저수조 청소, 인입관 퇴수 및 주변관 세척 등을 실시한 결과 시민들이 안심하고 마실 수 있는 수질이 확보되어 음용제한 해제”함을 공표 및 시민 안내

□ 혼탁수 수돗물 사태 발생원인

○ ’73년 부설된 D=700~800㎜, L=1.75㎞ 배수본관의 노후화에 따른 이탈물질이 유하하던 중 관말 정체구역인 본 사고지역 내에 장기간 침전하였고, 한계상태에 도달됨에 따라 5개 아파트 인입관을 통해 세대 옥내배관으로 동시에 유입된 것으로 판단〔’19. 7.12(금) 17:00 민관합동조사단 발표〕

□ 피해상황 : 탁도가 법정 기준치(0.5NTU) 초과한 5개 아파트 단지 1,042세대

□ 후속조치 현황

≪피해지역≫

○ 문래동 지역 수질 자동측정기(6개소) 설치 운영 24시간 모니터링

○ 문래동 혼탁수 수질민원 발생 원인인 노후 상수도관(D=700~800mm, L=1.75Km) 송배수관 조기

정비(금년말 정비 완료)

○ 정수기 필터 등 피해비용 지원 및 피해지역 수도요금 감면 조치

≪서울시 전체지역≫

○ 소블록 물 세척 및 관말 정체지역(165개소) 퇴수 확대 실시

○ 공급과정 수질자동측정 지점 확대 설치 : 299 → 335개소(36개소 추가)

- 취약지역 이동식 수질자동측정기 : 16대(사업소별 각 2대)

- 대형배수지(1만톤)유입 20개소 : 20대

○ 녹에 취약한 상수도관(138Km) 조기 정비(’20년 상반기) 추진

- 당초계획 : 76km(1,062억)→ 배급수관 59km(567억), 송배수관 17km(495억)

-  추가정비 : 62km(727억)→ 배급수관 58km(580억), 송배수관 4km(147억)

○ 수질취약지점 빅데이터 분석 관리

- 아리수 품질확인제 수질검사 결과 및 각종 수질민원 활용 빅데이터 생성 및 분석을 통한 수질 취약지점에

대한 선제적 수질관리

작성자	기 관 명 (부서명)	직 위	성 명
	상수도사업본부 (배수과)	배수과장	이 승 완
	☎3146-1437	주무관	이 재 학
	작 성 일 : 2019. 10. 11.

이곳에 본문을 입력하세요